## ANTET
İTHİB DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİRİMİ
ELEKTRİK TESİSATI KEŞİF ÖZETİ

## TALİMATLAR
İTHİB DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİRİMİ
ELEKTRİK İŞLERİ TEKLİF HAZIRLAMA KURALLARI
* | FİYATLAR BİRİM FİYAT USULÜDÜR.
* | TEKLİF VEREN FİRMA MEVCUT METRAJ ÇALIŞMASINA GÖRE TEKLİFİNİ HAZIRLAMALIDIR.
* | KEŞİFTE BELİRTİLEN MARKALARA BAĞLI KALINACAKTIR. TEKLİF VERİLEN MARKA BELİRTİLECEKTİR.
* | KEŞFE JENERATÖR DAHİL DEĞİLDİR.
* | KEŞFE BEDAŞ İŞLEMLERİ DAHİL DEĞİLDİR.

## ÖZET
İTHİB DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİRİMİ
ELEKTRİK İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ İCMALİ
Kod | Sistemin Adı |  | Malzeme Toplam Fiyat (TL) | İşçilik Toplam Fiyat (TL) | GGK Toplam Fiyat (TL) | Toplam Fiyat (TL)
KEŞİF ÖZETİ İCMALİ
EK | ALÇAK GERİLİM TESİSATI
EK-101 | ELEKTRİK PANOLARI | : | 0 | 0 | 0 | 0
EK-201 | ANA HAT VE BESLEME HATLARI | : | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301 | SAC KABLO TAŞIYICILAR | : | 0 | 0 | 0 | 0
EK-401 | BOŞ BORU FERŞİ | : | 0 | 0 | 0 | 0
EK-501 | ANAHTARLAR VE PRİZLER | : | 0 | 0 | 0 | 0
EK-601 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | : | 0 | 0 | 0 | 0
EK-701 | DİESEL JENERATÖR GRUBU TESİSATI | : | 0 | 0 | 0 | 0
EK-801 | UPS TESİSATI | : | 0 | 0 | 0 | 0
EK-901 | MEKANİK SİSTEMLER | : | 0 | 0 | 0 | 0
EK-1001 | PROJE (As-Buılt Proje Çizimi) | : | 0 | 0 | 0 | 0
EZ | ZAYIF AKIM TESİSATI
EZ-101 | TELEFON-DATA TESİSATI | : | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-201 | UYDU ANTEN TV TESİSATI | : | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301 | YANGIN İHBAR VE ALARM TESİSATI | : | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401 | ACİL ANONS VE SESLENDİRME SİSTEMİ | : | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-501 | CCTV(KAMERA)SİSTEMİ | : | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRİK TESİSATI KEŞİF ÖZETİ İCMALİ
EK | KUVVETLİ AKIM TESİSATI KEŞİF ÖZETİ TOPLAMI | : | 0 | 0 | 0 | 0
EZ | ZAYIF AKIM TESİSATI KEŞİF ÖZETİ TOPLAMI | : | 0 | 0 | 0 | 0
E | GENEL TOPLAM | : | 0 | 0 | 0 | 0

## KUVVETLİ AKIM
İTHİB DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİRİMİ
KUVVETLİ AKIM ELEKTRİK TESİSATI KEŞİF ÖZETİ
POZ.NO. | İMALATIN CİNSİ | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) |  |  |  | TUTAR (TL)
[5 empty] | MALZEME | İŞÇİLİK | G.GİDER+KAR | TOPLAM | MALZEME | İŞÇİLİK | G.GİDER+KAR | TOPLAM
|  |  |  | A | B | C | D | E(B+C+D) | F ( AxB) | G ( AxC) | H (AxD) | I (AxE)
EK | BİNA İÇİ IŞIK VE KUVVET TESİSATI
EK-101 | ELEKTRİK PANOLARI
Özel teknik şartnamede belirtildiği şekilde ve tek hat şemasında açılımı verilen donanımda ve tüm cihaz ve ölçü aletleri vede % 20 yedek yeri ile birlikte içine alacak ebatta imali olmak üzere profil haline getirilmiş DKP saçtan mamul,önden kontrol edilebilir, kapaklı saç pano tesisi bara mesnet izolatörleri ve pertinaks plakları, iç bağlantı iletkenleri, plastik kablo yolları, cihazların etkilenmesi besleme ve kumanda kablolarının kesitlerine uygun büyüklükte klemensleri giriş ve çıkış kabloları için rakorlar,U profilden montaj kaidesi, bara ve şalt malzeme, hareketli kapakların topraklanması, her nevi ufak malzemesi dahil tablonun montaj işçiliğidir. Tablo montajı fiyatına tüm kabloların uç bağlantıları dahil edilecektir. Panolar tekhat şemasına uygun çalışır vaziyette teslim edilecektir. Tüm şalt malzeme Icu kapasitesi proje değerlerine uygun olacaktır. (IEC 60439-1, IEC 60947 standartlarına uygun) Ana pano form 3, diğer panolar form 1 olacaktır.
EK-101-1.1 | ADP PANOSU(KOMPANZASYON DAHİL.) | SİEMENS,SCHNEİDER,ABB,LEGRAND | Set | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-101-1.2 | UDP PANOSU | SİEMENS,SCHNEİDER,ABB,LEGRAND | Set | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EK-201 | ANA HAT VE BESLEME HATLARI
TS 9759 HD 21.4 S2 ve VDE 0250 kısım 204 Standartlarına uygun, kablonun temini, nakli; kablo kanalı, kablo merdiveni, döşeme kanalına döşenmesi veya direk tavana, duvara kroşe ile tuturulması, başlangıç ve bitiş noktaları dahil 20 m'de bir etiketlenmesi, gerektiğinde kablo rafları dışında çelik veya betona kroşe, montaj rayı, kelepçe ile kabloların 30 cm'de bir tesbit edilmesi, gerektiği yerlerde boru içine alınması, kablo başlıkları yapıldıktan sonra, sisteme, cihaza veya alıcıya bağlanması ve test edilmesi için gerekli her türlü malzeme işçilik, sarf malzemesi zayiatı, makina, teçhizat, alet dahil (kablo kanalı, merdiveni, döşeme kanalı, boru dahil değildir,kendi pozundan ödenecektir)
EK-201-1 | 2x1,5 mm2 NHXMH | HES,ÖZNUR,PRYSMİAN | Mt. | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-201-2 | 3x2,5mm2 NHXMH | HES,ÖZNUR,PRYSMİAN | Mt. | 16870 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-201-3 | 4x1,5mm2 NHXMH | KAPSAM DIŞI | Mt. | 626 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-201-4 | 5x4 mm2 N2XH | HES,ÖZNUR,PRYSMİAN | Mt. | 182 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-201-5 | 5x6mm2 N2XH | HES,ÖZNUR,PRYSMİAN | Mt. | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-201-6 | 5x16 mm2 N2XH | HES,ÖZNUR,PRYSMİAN | Mt. | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-201-7 | 3x25+16 mm2 N2XH | HES,ÖZNUR,PRYSMİAN | Mt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-201-8 | 1x16 mm2 HO7Z | HES,ÖZNUR,PRYSMİAN | Mt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301 | SAC KABLO TAŞIYICILAR(AĞIR HİZMET TİPİ)
10-50 cm genişlikte, 30cm genişliğe kadar 1,5 mm, 30 cm' den genişler için 2mm kalınlığında,4cm kenar yüksekliğinde DKP sactan kablo taşıyıcısı yapılması, geniş kısmının 1/3 oranında delinmesi, köşe, redüksiyon, aşağı yukarı dönüş elemanı, T ve ek parçaları, dikey geçiş elemanları dahil, galvanizle kaplanması, araları 1,5m'yi geçmeyecek şekilde yerine tesbiti, kablo çekimine hazır halde teslimi. (Orjinal tava aksesuarları fiyata dahildir.)
EK-301-1 | KABLO TAVALARI
EK-301-1.1 | 10cm | EAE,GERSAN | Mt. | 644 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-1.2 | 20cm | EAE,GERSAN | Mt. | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-1.3 | 30cm | EAE,GERSAN | Mt. | 84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-1.4 | 40cm | EAE,GERSAN | Mt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-1.5 | 60cm | EAE,GERSAN | Mt. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-1.6 | 10cm Kapak | EAE,GERSAN | Mt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-1.7 | 20cm Kapak | EAE,GERSAN | Mt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-1.8 | 30cm Kapak | EAE,GERSAN | Mt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-1.9 | Buat Plakası | EAE,GERSAN | Ad. | 131 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-2 | KABLO MERDİVENLERİ
EK-301-2.1 | 20cm | EAE,GERSAN | Mt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-2.2 | 30cm | EAE,GERSAN | Mt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-2.3 | 50cm | EAE,GERSAN | Mt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-3 | DÖŞEME ALTI DAĞITIM SİSTEMİ
EK-301-3.1 | 3 Gözlü Döşeme Altı Kanalı | EAE,GERSAN | Mt. | 166 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-301-3.2 | 36x36cm Döşeme Altı Buatı | EAE,GERSAN | Ad. | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EK-401 | BOŞ BORU FERŞİ(HALOJEN FREE)
Her türlü borunun temini, sıva üstü veya sıva altı olarak ferşi duvar veya döşemede delik açılması, açılan yerlerin kapatılması her türlü ek ve tesbit malzemesi dahil içinden geçen kablo hariç olmak üzere, hazır halde teslimi.
EK-401-1 | EMT BORU
Metal rijit boru veya boru ek parçalarının hazır halde teslimi.
EK-401-1.1 | 3/4'' | TSE | Mt. | 820 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-401-2 | RİJİT BORU
Halojen free rijit boru veya boru ek parçalarının hazır halde teslimi.
EK-401-2.1 | Q 20 mm | CANLAR,MUTLUSAN | Mt. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-401-3 | KANGAL BORULAR
Halojen free, 10 ATÜ boru, ek parçalarının hazır halde teslimi.
EK-401-3.1 | Q 18 mm | CANLAR,MUTLUSAN | Mt. | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-401-4 | SPİRALLER
Halojen free spiral, ek parçalarının hazır halde teslimi.
EK-401-4.1 | Q 18 mm | CANLAR,MUTLUSAN | Mt. | 1031 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-401-4.2 | Q32 mm | CANLAR,MUTLUSAN | Mt. | 102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-401-4.3 | Spiral Boru Demontaj | İŞÇİLİK | Mt. | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EK-501 | ANAHTARLAR VE PRİZLER
EK-501-1 | Normal Anahtar | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-501-2 | Komütatör Anahtar | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-501-3 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | KAPSAM DIŞIDIR | Ad. | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-501-4 | Topraklı Priz | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-501-5 | UPS Topraklı Priz | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-501-6 | Etanj Topraklı Priz | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-501-7 | Etanj Topraklı UPS Prizi | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-501-8 | Döşeme Altı Buat Tipi Topraklı Priz | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 121 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-501-9 | Döşeme Altı Buat Tipi UPS Topraklı Priz | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 134 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EK-601 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
Armatürlerin temini, armatür tipine göre gerekli olan, montaj çemberi, duyu her çeşit ampulü, her bir ampule ayrı balastı, starteri, kondansatörü,trafosu, bağlantı parçaları, yere ve duvara gömme armatürlerin kasaları ve her tür ünite dahil komple armatürün projede belirtilen yerine montajı, bağlantılarının yapılması, çalışır halde teslimi. Akülü armatürler için ampül tipine uygun acil aydınlatma üniteleri (conversion kit) seçilecektir ve süre 180 dk. olacaktır. Aksi belirtilmedikçe tüm balast ve trafolar elektronik olacaktır.
EK-601-1 | 37W Led Etanj Armatür |  | Ad. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-601-2 | Harici Kit |  | Ad. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-601-5 | Şerit Led | LİTPA,PELSAN,GECEM | Mt. | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-601-6 | 20W Slim Led Trafo |  | Ad. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-601-18 | Sıva Altı Hareket Sensörü | LİTPA,PELSAN,GECEM | Ad. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-601-19 | Sıva Üstü Exit | PELSAN,NADE | Ad. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-601-20 | Emt Buat | TSE | Ad. | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-601-21 | 10x10 cm Halojen Free Kare Buat | MUTLUSAN,IŞILDAR | Ad. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EK-701 | DİESEL JENERATÖR GRUBU TESİSATI
Teknik şartnamelerde tariflenen özelliklerde dizel elektrojen grubunun yerine nakli, montaj, kontrol ve güvenlik için gerekli her türlü malzemenin temini, ve işler halde teslimi.Diesel motoru su ile soğuyan cinsten,kabinli tip (kabin dahil) (pano,şalt, kontrol ekipmanları yük yönetim sistemi dahil) jeneratörün montajı ve işler halde teslimi.
EK-701-1 | ... kVA Jeneratör Sistemi(Ses İzolasyon Kabini, Transfer Panosu, Sıvı İkmali ve Nakliye Yerine İndirme Dahil.) | KAPSAM DIŞI | Set | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EK-801 | UPS TESİSATI
Giriş:400V - Çıkış:220V, -+%1 esaslarında, statik redresör, statik invertör,statik by-pass ünitelerinden oluşan, aşırı gerilime karşı elektronik koruma önlemleri alınmış kesintisiz güç kaynağının temini, akü grubu ve akü rafları dahil yerine montajı, montaj için gerekli tüm aksesuarları dahil.
EK-801-1 | 60kVA G:400V-Ç:400V,-+%1(10dk akü grubu) | EATON,ESİS POWER,LEGRAND | Set | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EK-901 | MEKANİK SİSTEMLER
EK-901-1 | Mekanik Cihaz Uç Bağlantısı | İŞÇİLİK | Ad. | 69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-901-2 | Perde Motor Bağlantısı | KAPSAM DIŞIDIR | Ad. | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-901-3 | Termostat Montajı | İŞÇİLİK | Ad. | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-901-4 | Cat6 HF | REÇBER,ERSE,KLAS,NEXANS | Mt. | 804 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EK-901-5 | Fancoil Bağlantısı | İŞÇİLİK | Ad. | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EK-1001 | PROJE
EK-1001-1 | As-Buılt proje çizimi |  | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## ZAYIF AKIM
İTHİB DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİRİMİ
ZAYIF AKIM ELEKTRİK TESİSATI KEŞİF ÖZETİ
POZ.NO. | İMALATIN CİNSİ | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) |  |  |  | TUTAR (TL)
[5 empty] | MALZEME | İŞÇİLİK | G.GİDER+KAR | TOPLAM | MALZEME | İŞÇİLİK | G.GİDER+KAR | TOPLAM
|  |  |  | A | B | C | D | E(B+C+D) | F ( AxB) | G ( AxC) | H (AxD) | I (AxE)
EZ | BİNA İÇİ ZAYIF AKIM TESİSATI
EZ-101 | TELEFON-DATA TESİSATI
EZ-101-1.1 | 24 Port RJ-45 UTP CAT6 Patch Panel 19’’ , 110 IDC, 1u, T568 A/B, Dolu | HCS,AMP | Ad. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.2 | 8P8C RJ-45 UTP Keystone Jack CAT 6, LSA+ / 110 IDC T568 A/B, 180 derece | HCS,AMP | Ad. | 174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.3 | 4x2x24# UTP CAT 6 LS0H Patch Cord Gri 1m. | HCS,AMP | Ad. | 174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.4 | 4x2x24# UTP CAT 6 LS0H Patch Cord Gri 3m. | HCS,AMP | Ad. | 174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.5 | Fransız Tipi 1/2 Kapak, 22,5x45 | HCS,AMP | Ad. | 174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.6 | 1 port Sıva Üstü Priz Kutusu, Toz Kapaklı, Boş. | HCS,AMP | Ad. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.7 | 50 Port RJ-45 UTP CAT3 19’’ Patch Panel, 110 IDC, 1u, Dolu | HCS,AMP | Ad. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.8 | 48 Port Switch ve Transceiver | HP | Ad. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.9 | Cat6 Test, Raporlama, Etiketleme |  | Ad. | 174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.10 | 6Xdın49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19”, 1U, Aluminyum Profil Gövdeli, 1X16A Sigorta Korumalı, 4000 Watt, 250 Vac, 3X1.5 mm2, 3M Kablolu, Dın 49441 Fişli, Ce Onaylı | LANDE,ESTAP | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.11 | 19", 42U, 600x600 mm, Evoline Rack Kabinet,Tekerlekli | LANDE,ESTAP | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.12 | Fan Modülü (2 Fan + Termostat) | LANDE,ESTAP | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.13 | 2'li fan modülü, Termostat Kontrollü | LANDE,ESTAP | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.14 | 1U, 19", Yatay Kablo Düzenleyici, 5 Ad. Kancalı | LANDE,ESTAP | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.15 | M6 Kafes Somun, Vida, Pul, (1Set:50Adet) | LANDE,ESTAP | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.16 | Access Point | HP,ARUBA | Ad. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.17 | Access Controller ve Controller Support(Lisans vs. Dahil.) | HP,ARUBA | Ad. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.18 | Kurulum ve Konfigürasyon |  | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.19 | 4/140 IP Telefon Santrali(Robot Oparatör, Konsol ve Lisans Dahil.) | KAREL,MULTİTEK | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.20 | Telefon Prizi | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.21 | Data Prizi | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.22 | Döşeme Altı Buat Tipi Telefon Prizi | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-1.23 | Döşeme Altı Buat Tipi Data Prizi | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-2 | KABLOLAR
EZ-101-2.1 | Cat6 HF | REÇBER,ERSE,KLAS,NEXANS | Mt. | 7610 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-101-2.2 | HDMI (15MT.) | REÇBER,ERSE,KLAS,NEXANS | Ad. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-201 | UYDU ANTEN TV TESİSATI
Uydu anten TV tesisatı malzemelerinin projede gösterilen yere montajı, montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılantılarının yapılması, panellerde, kablo uç noktalarında ve belirli aralıklarla kablo etiketlemelerinin yapılıp çalışır halde teslimi.
EZ-201-1 | TV SİSTEMİ
EZ-201-1.1 | Sıkmalı Erkek F Konektör RG6, Çap 7.0 mm | TSE | Ad. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-201-1.2 | 1/2 Bölücü | TSE | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-201-1.3 | Sonlu TV-Sat Uydu Prizi | VİKO,LEGRAND,SCHNEİDER | Ad. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-201-1.4 | 20x30x13cm Polyester Taban Saclı Pano | ÇETİNKAYA,MUTLUSAN,TEM | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-201-2 | KABLOLAR
EZ-201-2.1 | RG6-U6 LSOH | REÇBER,ERSE,KLAS,NEXANS | Mt. | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-201-3 | Süpervizyon, Montaj ve Devreye Alma Hizmeti(Sistem şemalarının hazırlanması, uygulama projeleri için gerekli cihaz yerleşim bilgilerinin yatay planlara işlenmesi, cihaz montajı ve uç bağlantıları için teknik bilgi ve detayların sağlanması, sistemin enerjilendirilmesi, programlama, test, devreye alma, sistemi işletecek personele bakım ve kullanım eğitimlerinin verilmesi, yapıldı (as-built) projelerinin hazırlanması ve tüm teknik dokümantasyonun temini hizmetlerinin tümünü kapsamaktadır. ) |  | Set | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301 | YANGIN İHBAR VE ALARM TESİSATI
Yangın İhbar ve Alarm tesisatı malzemelerinin projede gösterilen yere montajı, montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılantılarının yapılması, panellerde, kablo uç noktalarında ve belirli aralıklarla kablo etiketlemelerinin yapılıp çalışır halde teslimi.
EZ-301-1 | YANGIN SİSTEMİ
EZ-301-1.1 | Elektronik Adreslenebilir Interaktif Yangın Alarm Kontrol Paneli, Toplam 1 Loop kapasitesi, 125 adres kapasitesi, LCD Gösterge, Programlama ve Kontrol için Tuş Takımı dahil.) | MAVİLİ,COFEM | Set | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-1.2 | Sızdırmaz Akü 12V,7Ah | MAVİLİ,COFEM | Ad. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-1.3 | Elektronik Adreslenebilir, Optik Duman Dedektörü | MAVİLİ,COFEM | Ad. | 31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-1.4 | Elektronik Adreslenebilir, Multisensör Dedektör | MAVİLİ,COFEM | Ad. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-1.5 | Adresli Dedektör Soketi | MAVİLİ,COFEM | Ad. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-1.6 | Elektronik Adreslenebilir, Optik Duman Dedektörü Demontaj | İŞÇİLİK | Ad. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-1.7 | Zayıf Akım Dağıtım Kutusu Demontaj | İŞÇİLİK | Ad. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-1.8 | Elektronik Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu(Buton Koruma Kapağı Dahil) | MAVİLİ,COFEM | Ad. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-1.9 | Elektronik Flaşör, Kırmızı | MAVİLİ,COFEM | Ad. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-1.10 | Elektronik Adreslenebilir Giriş/Çıkış Modülü | MAVİLİ,COFEM | Ad. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-2 | KABLOLAR
PVC boru dahilinde veya borusuz konsol, kroşe, kablo taşıyıcıları içine döşenmesi, uç bağlantılarının yapılması, kablo uçlarında ve belirli noktalarda kablo etiketlemelerinin yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
EZ-301-2.1 | 1x2x0,8mm2 JH(St)H FE180 | REÇBER,ERSE,KLAS,NEXANS | Mt. | 534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-2.2 | 2x2x0,8mm2 JH(St)H FE180 Demontaj | İŞÇİLİK | Mt. | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-2.3 | 1x2x1,5+0,8mm2 JH(St)H FE180 | REÇBER,ERSE,KLAS,NEXANS | Mt. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-301-3 | Süpervizyon, Montaj ve Devreye Alma Hizmeti(Sistem şemalarının hazırlanması, uygulama projeleri için gerekli cihaz yerleşim bilgilerinin yatay planlara işlenmesi, cihaz montajı ve uç bağlantıları için teknik bilgi ve detayların sağlanması, sistemin enerjilendirilmesi, programlama, test, devreye alma, sistemi işletecek personele bakım ve kullanım eğitimlerinin verilmesi, yapıldı (as-built) projelerinin hazırlanması ve tüm teknik dokümantasyonun temini hizmetlerinin tümünü kapsamaktadır. ) |  | Set | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401 | ACİL ANONS VE SESLENDİRME SİSTEMİ
Seslendirme tesisatı malzemelerinin ve kaynak cihazların teknik şartnameye uygun olarak projede gösterilen yere montajı , montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, panellerde, kablo uç noktalarında ve belirli aralıklarla kablo etiketlemelerinin yapılıp çalışır halde teslimi.
EZ-401-1 | ACİL ANONS VE SESLENDİRME TESİSATI
EZ-401-1.1 | 150Wrms-225W Ses Gücünde Mixer Amplifikatör | ELEKTROPANÇ,EPAŞ,MİKAFON | Ad. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-1.2 | Digital Emergency Modüle | ELEKTROPANÇ,EPAŞ,MİKAFON | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-1.3 | DVD/CD/VCD/MP3 Player | ELEKTROPANÇ,EPAŞ,MİKAFON | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-1.4 | 200Wrms-300W Ses Gücünde Power Amplifikatör | ELEKTROPANÇ,EPAŞ,MİKAFON | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-1.5 | 5 Modül Kapasiteli, İç Kablolamalı Konsol | ELEKTROPANÇ,EPAŞ,MİKAFON | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-1.6 | 2 Zonlu Aktif Mikrofon Ünitesi | ELEKTROPANÇ,EPAŞ,MİKAFON | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-1.7 | 20/3-5W Ankastre Tavan Tipi Hoparlör | ELEKTROPANÇ,EPAŞ,MİKAFON | Ad. | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-1.8 | 20/6W Sıva Üstü Yarım Küre Hoparlör | ELEKTROPANÇ,EPAŞ,MİKAFON | Ad. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-1.9 | 40/10W İkili Sütun Tipi Hoparlör | ELEKTROPANÇ,EPAŞ,MİKAFON | Ad. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-1.10 | Bölgesel Ayar Paneli | ELEKTROPANÇ,EPAŞ,MİKAFON | Ad. | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-2 | KABLOLAR
PVC boru dahilinde veya borusuz konsol, kroşe, kablo taşıyıcıları içine döşenmesi, uç bağlantılarının yapılması, kablo uçlarında ve belirli noktalarda kablo etiketlemelerinin yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
EZ-401-2.1 | 2x0,75mm2 LIHCH FE180 | REÇBER,ERSE,KLAS,NEXANS | Mt. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-2.2 | 4x0,75mm2 LIHCH FE180 | REÇBER,ERSE,KLAS,NEXANS | Mt. | 318 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-401-3 | Süpervizyon, Montaj ve Devreye Alma Hizmeti(Sistem şemalarının hazırlanması, uygulama projeleri için gerekli cihaz yerleşim bilgilerinin yatay planlara işlenmesi, cihaz montajı ve uç bağlantıları için teknik bilgi ve detayların sağlanması, sistemin enerjilendirilmesi, programlama, test, devreye alma, sistemi işletecek personele bakım ve kullanım eğitimlerinin verilmesi, yapıldı (as-built) projelerinin hazırlanması ve tüm teknik dokümantasyonun temini hizmetlerinin tümünü kapsamaktadır. ) |  | Set | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-501 | CCTV (KAMERA) SİSTEMİ
CCTV tesisatı malzemelerinin ve cihazların teknik şartnameye uygun olarak projede gösterilen yere montajı , montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, panellerde, kablo uç noktalarında ve belirli aralıklarla kablo etiketlemelerinin yapılıp çalışır halde teslimi.
EZ-501-1 | CCTV(KAMERA) TESİSATI
EZ-501-1.1 | 2 MP IP IR Bullet Kamera | KAPSAM DIŞI | Ad. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-501-1.2 | 24 Kanal 4K 1TB Dahili HDD NVR Kayıt Cihazı | KAPSAM DIŞI | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-501-1.3 | 3,5",6TB HDD | KAPSAM DIŞI | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-501-1.4 | Masa Üstü Bilgisayar(i7, 8GB Ram,1TB Bellek, Windows 10) | KAPSAM DIŞI | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-501-1.5 | 16U 19" Dahili Tip Kabinet(İç Malzeme Dahil.) | LANDE,ESTAP | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-501-1.6 | 24 Port Ethernet Poe+Websmart Switch | KAPSAM DIŞI | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-501-1.7 | Cat 6 HF | REÇBER,ERSE,KLAS,NEXANS | Mt. | 1210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EZ-501-2 | Süpervizyon, Montaj ve Devreye Alma Hizmeti(Sistem şemalarının hazırlanması, uygulama projeleri için gerekli cihaz yerleşim bilgilerinin yatay planlara işlenmesi, cihaz montajı ve uç bağlantıları için teknik bilgi ve detayların sağlanması, sistemin enerjilendirilmesi, programlama, test, devreye alma, sistemi işletecek personele bakım ve kullanım eğitimlerinin verilmesi, yapıldı (as-built) projelerinin hazırlanması ve tüm teknik dokümantasyonun temini hizmetlerinin tümünü kapsamaktadır. ) |  | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0