## KESIF
POZ NO. | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİm. | TOPLAM | MALZEME BİRİM FİYATI | İŞÇİLİKBİRİM FİYATI | GENEL GİDER KAR | BİRİM FİYAT TOPLAMI | TOPLAM TUTAR
| DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ MEKANİK TESİSAT KEŞİF LİSTESİ | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 1. SIHHİ TESİSAT | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| NOT; Tüm malzeme ve ekipmanların işyerine nakli, işyerinde yatay ve düşey taşımalar,montaj için gerekli malzemeler fiyata dahildir. | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 | LAVABO TESİSATI(*) | Ad. | 4 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
4 | EVİYE TESİSATI(*) | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
9 | YER SÜZGEÇLERİ (Yüklenici Firma Alacaktır.) | [5 empty] | 0 | 0
9.1 | Islak hacim süzgeci(*) | Ad. | 6 |  |  |  | 0 | 0
| Ø 75 mm çıkışlı, sifonlu, | [5 empty] | 0 | 0
| paslanmaz çelik ızgaralı, kendinden koku fermetürlü, temizleme tapalı, | [5 empty] | 0 | 0
| alttan çıkışlı, takriben 15 x 15 cm ebadında, | [5 empty] | 0 | 0
| yükseklik ayarlı, | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
9.2 | Mutfak süzgeci(*) | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Ø 75 mm çıkışlı, sifonlu, | [5 empty] | 0 | 0
| paslanmaz çelik ızgaralı, kendinden koku fermetürlü, temizleme tapalı, | [5 empty] | 0 | 0
| alttan çıkışlı, takriben 15 x 15 cm ebadında, | [5 empty] | 0 | 0
| yükseklik ayarlı, | [5 empty] | 0 | 0
10 | TERMOSİFON | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 80 LT ELEKTRİKLİ SU ISITICI | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
11 | ATIK SU BORULARI | [5 empty] | 0 | 0
| Ø50 mm | m. | 4 |  |  |  | 0 | 0
| Ø75 mm | m. | 9 |  |  |  | 0 | 0
| Ø110 mm | m. | 20 |  |  |  | 0 | 0
| PVC boru montaj malzemesi bedeli | 80% |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
12 | YAPIŞTIRMA MUFLU SERT PVC | [5 empty] | 0 | 0
| Yağuşma suyu hatları | [5 empty] | 0 | 0
| PN10 | [5 empty] | 0 | 0
| Ø25 mm | m. | 12 |  |  |  | 0 | 0
| Ø32 mm | m. | 84 |  |  |  | 0 | 0
| Ø40 mm | m. | 60 |  |  |  | 0 | 0
| Ø50 mm | m. | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Ø63 mm | m. | 18 |  |  |  | 0 | 0
| PVC boru montaj malzemesi bedeli | 35% |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
13 | TEMİZLEME KAPAĞI | [5 empty] | 0 | 0
| Ø75 | ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Ø110 | ad. | 2 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
14 | POLIPROPLEN BORULAR (PPR) KOMPOZIT | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| DIN 8077 ve DIN 8078'e uygun, sağlık kurumlarından onaylı, kalınlık sınıfı SDR - 7.4, | [5 empty] | 0 | 0
| cam elyaf takviyeli tip. | [5 empty] | 0 | 0
| (AQUATHERM, KALDE, FIRAT, HAKAN v.m.) | [5 empty] | 0 | 0
| PN 20 | [5 empty] | 0 | 0
| Ø20 | m. | 20 |  |  |  | 0 | 0
| Ø25 | m. | 48 |  |  |  | 0 | 0
| Bina içinde fizyotherm kaynak ve | [5 empty] | 0 | 0
| vidalı olarak döşenmiş poliproplen boru | [5 empty] | 0 | 0
| montaj malzemesi bedeli | 45% |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
15 | BORU İZOLASYONU - KAUÇUK | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| a) Kauçuk esaslı prefabrik boru ile boru izolasyonu | [5 empty] | 0 | 0
| M > 7000, class -0 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Kullanma soğuk su ve sıcak su boruları izolasyonu | [5 empty] | 0 | 0
| Boru çapı İzolasyon kalınlığı | [5 empty] | 0 | 0
15.1 | Ø20 13 mm | m. | 20 |  |  |  | 0 | 0
15.2 | Ø25 13 mm | m. | 48 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Klima drenaj boruları izolasyonu (otopark katları hariç) | [5 empty] | 0 | 0
| Boru çapı İzolasyon kalınlığı | [5 empty] | 0 | 0
15.3 | Ø25 13 mm | m. | 12 |  |  |  | 0 | 0
15.4 | Ø32 13 mm | m. | 81 |  |  |  | 0 | 0
15.5 | Ø40 19 mm | m. | 60 |  |  |  | 0 | 0
15.6 | Ø50 19 mm | m. | 30 |  |  |  | 0 | 0
15.7 | Ø63 19 mm | m. | 18 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 2. ISITMA +SOĞUTMA TESİSATI | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16 | FAN-COIL CİHAZLARI ( 4 BORULU, GİZLİ TAVAN TİPİ ) | [5 empty] | 0 | 0
| 4 borulu, bakır boru, alüminyum kanatlı çift serpantinli, | [5 empty] | 0 | 0
| min. 3 devirli motorlu, belirtilen kapasiteler soğutma sistemi için 25°C ,%50 nem iç sıcaklıkta ve orta devir içindir. | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| GİZLİ TAVAN TİPİ | [5 empty] | 0 | 0
| Asma tavan içi montaja | [5 empty] | 0 | 0
| uygun,hava tarafı basınç kaybı Δpmax= 20 pa | [5 empty] | 0 | 0
| ısıtma serpantini basınç kaybı Δpmax = 20 kpa,soğutma serpantini basınç kaybı Δp max= 30 kpa | [5 empty] | 0 | 0
| Soğutucu akışkan: 6/12°C | [5 empty] | 0 | 0
| Isıtıcı akışkan: 80/60°C | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Oda sıcaklığı ; | [5 empty] | 0 | 0
| Yaz = 27°C, %50 nem; | [5 empty] | 0 | 0
| Kış = 18°C | [5 empty] | 0 | 0
| DUYULUR SOĞUTMA VE ORTA ESAS ALINACAKTIR | [5 empty] | 0 | 0
16.1 | AE-104 | Ad. | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Qd = 1.360 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qt = 1.850 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qh = 2.170 W | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16.2 | AE-204 | Ad. | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Qd = 2.005 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qt = 2.880 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qh = 2.950 W | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16.3 | AE-304 | Ad. | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Qd = 2.440 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qt = 3.470 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qh = 3.640 W | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16.4 | AE-354 | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Qd = 2.610 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qt = 3.650 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qh = 3.230 W | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16.5 | AE-404 | Ad. | 7 |  |  |  | 0 | 0
| Qd = 2.990 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qt = 4.450 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qh = 4.280 W | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16.6 | AE-704 | Ad. | 15 |  |  |  | 0 | 0
| Qd = 4.980 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qt = 7.120 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qh = 6.190 W | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16.7 | AE-904 | Ad. | 8 |  |  |  | 0 | 0
| Qd = 6.480 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qt = 8.970 W | [5 empty] | 0 | 0
| Qh = 9.330 W | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
17 | ODA TERMOSTATI | Ad | 37 |  |  |  | 0 | 0
| FCU ları için | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
18 | SİYAH ÇELİK BORULAR | [5 empty] | 0 | 0
| Dikişli siyah borular, dişli ve kaynaklı bağlantılarda | [5 empty] | 0 | 0
| kullanılacak boruların TSE'ye uygun olarak temin edilmesi, | [5 empty] | 0 | 0
| projesine uygun olarak kesilmesi ve dişli, | [5 empty] | 0 | 0
| flanşlı, yivli kaplinli yada kaynaklı olarak birleştirilmesi . | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Isıtma + soğutma devresi boruları (TS EN 10217-1) | [5 empty] | 0 | 0
18.1 | DN 15 - 2,65 mm | m. | 72 |  |  |  | 0 | 0
18.2 | DN 20 - 2,65 mm | m. | 370 |  |  |  | 0 | 0
18.3 | DN 25 - 3,2 mm | m. | 152 |  |  |  | 0 | 0
18.4 | DN 32 - 3,2 mm | m. | 145 |  |  |  | 0 | 0
18.5 | DN 40 - 3,6 mm | m. | 78 |  |  |  | 0 | 0
18.6 | DN 50 - 3,6 mm | m. | 78 |  |  |  | 0 | 0
18.7 | DN 65 - 3,6 mm | m. | 18 |  |  |  | 0 | 0
| a) Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli | [5 empty] | 0 | 0
| (Tüm askı elemanları, fittingsler ve montaj için | [5 empty] | 0 | 0
| gerekli tüm sarf malzemeleri) | 45% |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
19 | BORU İZOLASYONU - KAUÇUK | [5 empty] | 0 | 0
| a) Kauçuk esaslı prefabrik boru ile boru izolasyonu | [5 empty] | 0 | 0
| M > 7000, class -0 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Soğutma devresi boruları izolasyonu (asma tavan ve şaft içleri) | [5 empty] | 0 | 0
| Boru çapı İzolasyon kalınlığı | [5 empty] | 0 | 0
19.1 | DN15 19 mm | m. | 6 |  |  |  | 0 | 0
19.2 | DN20 19 mm | m. | 170 |  |  |  | 0 | 0
19.3 | DN25 25 mm | m. | 78 |  |  |  | 0 | 0
19.4 | DN32 25 mm | m. | 78 |  |  |  | 0 | 0
19.5 | DN40 25 mm | m. | 56 |  |  |  | 0 | 0
19.6 | DN50 25 mm | m. | 60 |  |  |  | 0 | 0
19.7 | DN65 32 mm | m. | 18 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Isıtma devresi boruları izolasyonu (asma tavan ve şaft içleri) | [5 empty] | 0 | 0
| Boru çapı İzolasyon kalınlığı | [5 empty] | 0 | 0
19.8 | DN15 13 mm | m. | 66 |  |  |  | 0 | 0
19.9 | DN20 13 mm | m. | 202 |  |  |  | 0 | 0
19.10 | DN25 19 mm | m. | 78 |  |  |  | 0 | 0
19.11 | DN32 19 mm | m. | 72 |  |  |  | 0 | 0
19.12 | DN40 19 mm | m. | 24 |  |  |  | 0 | 0
19.13 | DN50 19mm | m. | 18 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
20 | KÜRESEL VANA | [5 empty] | 0 | 0
| Prinç, preste imal edilmiş teflon contalı, | [5 empty] | 0 | 0
| PN 16 küresel vana | [5 empty] | 0 | 0
| Isıtma soğutma sistemi | [5 empty] | 0 | 0
20.1 | 1/2" | Ad. | 98 |  |  |  | 0 | 0
20.2 | 3/4" | Ad. | 46 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
21 | BALANS VANASI | [5 empty] | 0 | 0
| Kombine balans vanası,otomatik debi ayarlayıcısı ve kontrol vanası olarak çalışacaktır. | [5 empty] | 0 | 0
| Maximum debiyi limitleme ve aktüatörleri ile beraber kontrol vanası olarak kullanılır. | [5 empty] | 0 | 0
| -Malzeme: Çinko oluşumuna mukavim pirinç’ten olmalı. | [5 empty] | 0 | 0
| -Debi miktarı volan üzerinden ayarlanabilir olmalı. | [5 empty] | 0 | 0
| -Salmastra, sistem basınç altında bulunsa bile değiştirilebilir olmalı | [5 empty] | 0 | 0
| Motoru, aktüatör ve tüm eksesuarlarıyla ile birlikte fiyat verilecektir | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| FCU (ortak mahaller) | [5 empty] | 0 | 0
21.1 | DN 15 | Ad. | 53 |  |  |  | 0 | 0
21.2 | DN 20 | Ad. | 23 |  |  |  | 0 | 0
21.3 | DN 25 | Ad. |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
22 | İKİ YOLLU MOTORLU VANA | [5 empty] | 0 | 0
| -Malzeme: Çinko oluşumuna mukavim pirinç’ten olmalı. | [5 empty] | 0 | 0
| -Debi miktarı fabrikasyon ayarlı olmalı. | [5 empty] | 0 | 0
| -Salmastra, sistem basınç altında bulunsa bile değiştirilebilir olmalı | [5 empty] | 0 | 0
| Motoru, aktüatör ve tüm eksesuarlarıyla ile birlikte fiyat verilecektir | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| FCU (ortak mahaller) | [5 empty] | 0 | 0
22.1 | DN 15 | Ad. | 53 |  |  |  | 0 | 0
22.2 | DN 20 | Ad. | 23 |  |  |  | 0 | 0
22.3 | DN 25 | Ad. |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
23 | PİSLİK TUTUCULAR | [5 empty] | 0 | 0
| Pres döküm, vidalı | [5 empty] | 0 | 0
| PN16 | [5 empty] | 0 | 0
23.1 | DN15 | Ad. | 53 |  |  |  | 0 | 0
23.2 | DN20 | Ad. | 23 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
24 | FAN COİL FLEXİ İZOLELİ | [5 empty] | 0 | 0
24.1 | 1/2" | Ad. | 106 |  |  |  | 0 | 0
24.2 | 3/4" | Ad. | 46 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
25 | BORU BOYANMASI | [5 empty] | 0 | 0
| 2 kat antipas boya ile siyah boruların boyanması | [5 empty] | 0 | 0
| (1.kat antipas boya fabrikasında yapılmış olarak borular temin edilecek, | [5 empty] | 0 | 0
| 2.kat antipas boya montajı takriben (farklı renkte) yerinde yapılacaktır. | [5 empty] | 0 | 0
25.1 | DN 15 - DN 50 arası | m. | 895 |  |  |  | 0 | 0
25.2 | DN 65 - DN 100 arası | m. | 18 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 2 kat yağlı boya ile siyah boruların boyanması | [5 empty] | 0 | 0
| antipas boya üzerine ve sadece izole edilmeyen borular için | [5 empty] | 0 | 0
25.3 | 1” - 2” arası | m. | 895 |  |  |  | 0 | 0
25.4 | 21/2” - 4” arası | m. | 18 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
26 | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ | [5 empty] | 0 | 0
| Çelik profillerden gerekli ölçü ve şekilde | [5 empty] | 0 | 0
| (Yürüme yolları, merdivenler pompa vb. | [5 empty] | 0 | 0
| ekipman taşıyıcıları, kranglez atış ağzı muhafazaları için. | kg. | 100 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 3. HAVALANDIRMA TESİSATI | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
27 | KANAL TİP EGZOZ ASPİRATÖRLERİ | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0
| EF-01 | [5 empty] | 0 | 0
| V = 900 m3/h | [5 empty] | 0 | 0
| Hk = 200 Pa (Cihaz dışı ) | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
28 | GALVANİZLİ ÇELİK SACDAN HAVA KANALLARI | [5 empty] | 0 | 0
| Galvanizli saçtan kendinden flanşlı yada çakma | [5 empty] | 0 | 0
| flanş bağlantılı dikdörtgen kesitli hava kanalı yapılması | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| . Kanallar, dirsekler ve diğer kanal parçaları | [5 empty] | 0 | 0
| DW 141-144 ’ya uygun ve sızdırmaz bir şekilde | [5 empty] | 0 | 0
| imal edilecek, imalatlar ses seviyesi ve | [5 empty] | 0 | 0
| aerodinamik esaslar dikkate alınarak yapılacaktır. | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| . Kanallar projedeki ölçülere uygun olarak | [5 empty] | 0 | 0
| fabrikada imal ettirilecektir. | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| . İki flanş arasına özel sızdırmazlık contası, | [5 empty] | 0 | 0
| kanalların bir birine vidalandığı özel köşe | [5 empty] | 0 | 0
| parçalarında ise sızdırmazlık için mastik kullanılacaktır. | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Çevresel sağlamlaştırma elemanları kullanılacaktır. | [5 empty] | 0 | 0
| Geniş dirseklerde mutlaka yönlendirici kanatlar kullanılacaktır. | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| . Kanallar tavan ve duvardaki deliklerden geçişlerde prefabrik | [5 empty] | 0 | 0
| kaya yünü ile sarılacaktır. | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| . Kanallarda sızdırmazlık sınıfı, DW 144’ya | [5 empty] | 0 | 0
| göre ( Class A ) sınıfı olacak ve kanalların minimum %10'u sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| . Kanalların tavana asılmasında galvanizli | [5 empty] | 0 | 0
| profilden taşıyıcılar kullanılacak ve taşıyıcı | [5 empty] | 0 | 0
| sisteme titreşim geçmemesi için, kanal ile | [5 empty] | 0 | 0
| taşıyıcı arasına lastik levhalar konulacaktır. | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| . İşveren tarafından onaylanmak kaydıyla farklı titreşim önleyicili askı detayları da | [5 empty] | 0 | 0
| kullanılabilir. | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| . Galvaniz kaplama kalınlığı : 200 gr/m2 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Levha kalınlıkları : | [5 empty] | 0 | 0
| En geniş kenarı 600 mm'ye kadar olanlarda 0.6 mm | m2 | 548.02 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
29 | BÜKÜLEBİLİR ESNEK BORUDAN HAVA KANALLARI | [5 empty] | 0 | 0
| Flexible, çelik spiral tel üzerine toplam kalınlığı | [5 empty] | 0 | 0
| min. 70 mikron olan 3 kat alüminyum laminat kaplı kanal | [5 empty] | 0 | 0
| (WC egzostları, depo egzost menfez kutusu bağlantıları için) | [5 empty] | 0 | 0
29.1 | Ø 125 mm | m. | 12 |  |  |  | 0 | 0
29.2 | Ø 160 mm | m. | 6 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
30 | BÜKÜLEBİLİR ESNEK BORUDAN HAVA KANALLARI - YALITIMLI | [5 empty] | 0 | 0
| Flexible, çelik spiral tel üzerine toplam kalınlığı | [5 empty] | 0 | 0
| min. 70 mikron olan 3 kat alüminyum laminat kaplı, izolasyonlu kanal | [5 empty] | 0 | 0
| ( FCU ve Menfez kutusu bağlantıları için) | [5 empty] | 0 | 0
30.1 | Ø 229 mm | m. | 36 |  |  |  | 0 | 0
30.2 | Ø 254mm | m. | 112 |  |  |  | 0 | 0
30.3 | Ø 280 mm | m. | 72 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
31 | KANAL İZOLASYONU - BİNA İÇİ | m2 | 361.42 |  |  |  | 0 | 0
| Hava Kanalları ve plenum kutuları izolasyonu ( Kauçuk köpüğü)- 19 mm kalınlığında | [5 empty] | 0 | 0
| Isı İletkenlik Katsayısı :EN 12667 (DIN 52612) (-20 °C) = 0,034 W/mK (0 °C) = 0,036 W/mK (+20 °C) = 0,038 W/mK | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
32 | HAVA DAMPERLERİ (VD) | [5 empty] | 0 | 0
| Hava debilerinin ayarlanmasında kullanılmak üzere | [5 empty] | 0 | 0
| çok kanatlı, galvaniz saçtan çerçeveli, alüminyum | [5 empty] | 0 | 0
| kanatlı damperin temini ve kanal üzerindeki yerine montajı | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| motorsuz volume damperleri | [5 empty] | 0 | 0
32.1 | 150 x 150 mm | Ad. | 2 |  |  |  | 0 | 0
32.2 | 200 x 150 mm | Ad. | 48 |  |  |  | 0 | 0
32.3 | 200 x 200 mm | Ad. | 2 |  |  |  | 0 | 0
32.4 | 450 x 250 mm | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
33 | ERGİYEN TELLİ YANGIN DAMPERLERİ (FD) | [5 empty] | 0 | 0
| Yangın koruma şartnamelerine uygun yangın | [5 empty] | 0 | 0
| klapelerinin 72oC'de ergiyen lehim bağlantısı ve | [5 empty] | 0 | 0
| bir limit şalter ile mücehhez komple yangın | [5 empty] | 0 | 0
| klapelerinin duvar geçiş, kasetli ve mikro switch'i ile | [5 empty] | 0 | 0
| birlikte temini, montajı, kanal bağlantılarının yapılması | [5 empty] | 0 | 0
| Yangın damperi kanal içinden değil dışarıdan mudahale (bakım ,kurulum) edilebilir tipte olacaktır | [5 empty] | 0 | 0
| 200 x 200 mm | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
34 | SWİRL DİFÜZÖR | [5 empty] | 0 | 0
| alüminyumdan, mimari tercihe uygun fırın boyalı, damperli, plenum box'lı | [5 empty] | 0 | 0
| ayarlanabilir kanatlı | [5 empty] | 0 | 0
34.1 | DSW-05K | Ad. | 48 |  |  |  | 0 | 0
34.2 | DSW-04K | Ad. | 24 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
35 | DİSK VALF | [5 empty] | 0 | 0
| Alüminyumdan yuvarlak emiş menfezi | [5 empty] | 0 | 0
| Ø 12,5 cm | Ad. | 4 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
36 | KARE ANEMOSTAD | [5 empty] | 0 | 0
| Kanat araları sabit tip, mimari tercihe uygun fırın boyalı | [5 empty] | 0 | 0
| Üfleme veya emiş menfezi olarak kullanılmak üzere, alüminyumdan, plenum box'lı ve damperli | [5 empty] | 0 | 0
36.1 | 15 x 15 cm Boğaz Ölçüsü | Ad. | 6 |  |  |  | 0 | 0
36.2 | 22,5 x 22,5 cm Boğaz Ölçüsü | Ad. | 18 |  |  |  | 0 | 0
36.3 | 30 x 30 cm Boğaz Ölçüsü | Ad. | 28 |  |  |  | 0 | 0
36.4 | 37,5 x 37,5 cm Boğaz Ölçüsü | Ad. | 20 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
37 | PANJUR | [5 empty] | 0 | 0
| Alüminyumdan | [5 empty] | 0 | 0
| mimari tercihe ve dış ortam şartlarına uygun boyalı | [5 empty] | 0 | 0
| (Panjurlar işveren tarafından cephe firması aracılığı ile de temin edilebilir.) | [5 empty] | 0 | 0
| Çatı panjurları | [5 empty] | 0 | 0
| 40*40 cm | Ad. | 1 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
38 | TEL KAFES | [5 empty] | 0 | 0
| Paslanmaz çelikten, kranglez atış ağızları, çatı fan çıkışları ve panjurlar için. | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
39 | KONTROL KAPAĞI | [5 empty] | 0 | 0
| 60 x 60 (Kare petek menfez ve çıtçıtlı müdahale kapağı bir arada) | Ad. | 26 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
40 | PLENİUM BOX | [5 empty] | 0 | 0
| İçi akustik izolasyonlu dışı kaucuk izolasyonlu muhtelif ölçülerde | Ad. | 70 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
41 | CİHAZ AĞZI PLENİUM BOX (100*40*30 cm) | [5 empty] | 0 | 0
| İçi akustik izolasyonlu dışı kaucuk izolasyonlu muhtelif ölçülerde | Ad. | 37 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 4. YANGIN TESİSATI | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
42 | OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
42.1 | Upright - Konut Genel | [5 empty] | 0 | 0
| 15 mm, cam tüplü, upright tip, standart tepkili | [5 empty] | 0 | 0
| K=80, UL, FM onaylı, ( 68oC ) | Ad. |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
42.2 | Pendent - Konut Genel | [5 empty] | 0 | 0
| 15 mm, cam tüplü, beyaz boyalı, pendent tip, standart tepkili, rozetli | [5 empty] | 0 | 0
| K=80, UL, FM onaylı, ( 68oC ) | Ad. | 88 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
43 | YANGIN TESİSAT BORULARI (TS EN 10217-1) | [5 empty] | 0 | 0
| 1" - 33.7 / 3.25 mm | m. | 72 |  |  |  | 0 | 0
| Bina içinde dişli olarak birleştirilmiş boru montaj malzemesi bedeli | 60% |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
44 | FM SERTİFİKALI YANGIN FLEXİ | Ad. | 48 |  |  |  | 0 | 0
| Malzeme Yapısı: | [5 empty] | 0 | 0
Hortum: Paslanmaz Çelik
Örgü Teli: Paslanmaz Çelik
Fitings: Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik
Bağlantı: 1” nipel x 1/2” Sprinkler ucuna özel iç dişli parça
Nominal Çap: Hortum çapı: DN 25 (1")
[7 empty] | 0 | 0
45 | BORU BOYANMASI | [5 empty] | 0 | 0
| 2 kat antipas boya ile siyah boruların boyanması | [5 empty] | 0 | 0
| (1.kat antipas boya fabrikasında yapılmış olarak borular temin edilecek, | [5 empty] | 0 | 0
| 2.kat antipas boya montajı takriben (farklı renkte) yerinde yapılacaktır. | [5 empty] | 0 | 0
45.1 | DN 15 - DN 50 arası | m. | 72 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 2 kat yağlı boya ile siyah boruların boyanması | [5 empty] | 0 | 0
| antipas boya üzerine ve sadece izole edilmeyen borular için | [5 empty] | 0 | 0
45.2 | 1” - 2” arası | m. | 72 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) | [7 empty] | 0

## bay (hidden)
POZ NO. | SR . |  |  |  | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  |  | GENEL | GENEL
| NO. | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BR. FİYAT | TUTARI | BR. FİYAT | TUTARI | TOPLAM | MASRAF | TOPLAM
VE KAR
1. SIHHİ TESİSAT
71000 | 1 | LAVABOLAR
.100 |  | Fayans camlaşmış çini, ekstra sınıf
.103 |  | 40 x 50 cm konsollu
|  | Tip : VİTRA - Hilton 6031 veya muadili | Ad | 65 | 3500000 | 227500000 | 1000000 | 65000000 | 292500000
72000 | 2 | LAVABO TESİSATI
.300 |  | Gömme tipyukarı aşağı hareketli tip bataryalı prinç,
kumandasız sifonlu, kromajlı ara muslukları ile
komple
.301 |  | Komple, birinci sınıf (Batarya TS 325/6, Sifon 378/1) | Tk | 65 | 14250000 | 926250000 | 1350000 | 87750000 | 1014000000
Tip : ARTEMA -Apollo - 498- V -0000 - 2701
veya muadili
73000 | 3 | AYNALAR
.200 |  | Kristal cam
.202 |  | Takriben 40 x 60 cm | Ad | 65 | 4900000 | 318500000 | 200000 | 13000000 | 331500000
74000 | 4 | ETAJERLER
.100 |  | Fayans camlaşmış çini
ekstra sınıf
|  | 60 x 15 cm | Ad | 20 | 1070000 | 21400000 | 200000 | 4000000 | 25400000
79000 | 5 | KENDİNDEN REZERVUARLI
ALAFRANGA HELA VE TESİSATI
.100 |  | Extra sınıf, askılı tip
takriben 35 x 55 cm
|  | Tip: VİTRA - Kemer - 6270 veya muadili | Ad | 45 | 28750000 | 1293750000 | 2250000 | 101250000 | 1395000000
80000 | 6 | PİSUAR VE TESİSATI
.100 |  | Normal tip
.102 |  | Prinç sifonlu takriben 35 x 25 x 40 cm,
(exstra sınıf)
|  | Pisuvar Tip: VİTRA - 6563 veya muadili | Ad | 20 | 10400000 | 208000000 | 1600000 | 32000000 | 240000000
Musluğu Tip: ARTEMA
Apollo - 498 - V -0002 -0001 veya muadili
81000 | 7 | PİSUAR BÖLMESİ
.100 |  | Mermer
.101 |  | Takriben 100 x 40 x 2 cm | Ad | 18 | 4350000 | 78300000 | 650000 | 11700000 | 90000000
83000 | 8 | EVİYELER
.202 |  | Paslanmaz çelikten
1 gözlü damlalıklı eviye
|  | takriben 50 x 80 | Ad | 5 | 6000000 | 30000000 | 800000 | 4000000 | 34000000
.400 |  | İki gözlü damlalıklı eviye ( TS 698 )
.401 |  | Paslanmaz çelik ( Takriben 60 x 140 cm ) | Ad | 5 | 13600000 | 68000000 | 800000 | 4000000 | 72000000
Tip : TEKA - 03001 E/50 1C veya muadili
84000 | 9 | EVİYE TESİSATI
.100 |  | Bir gözlü eviye tesisatı
.101 |  | Yukarı aşağa hareketli tip bataryalı, TS 325/3,
prinç sifonlu TS 378/1 birinci sınıf
Tip : ARTEMA - Armixs - 402M. 0021.0601
|  | veya muadili | Tk | 8 | 11500000 | 92000000 | 1100000 | 8800000 | 100800000
87000 | 10 | DUŞ TEKNESİ
.100 |  | Fayans camlaşmış çini tekne, TS 2750
ekstra kalite
.102 |  | Takriben 90 x 90 x 15 cm | Ad | 25 | 18200000 | 455000000 | 1800000 | 45000000 | 500000000
Tip : VİTRA 6605 veya muadili
.500 |  | Duş tesisatı komple
.502 |  | Gömme duş takımı (komple)
Tip: ARTEMA - Artemis - 411-A-0022 -1001
|  | veya muadili | Tk | 25 | 16250000 | 406250000 | 1250000 | 31250000 | 437500000
89000 | 11 | MÜNFERİT ARMATÜRLER
Tip : ARTEMA veya muadili
.100 |  | Musluklar
.107 |  | Uzun musluk ( TS-6/1'e uygun birinci sınıf )
|  | 20 Ø mm ( 3/4" ) | Ad | 100 | 825000 | 82500000 | 275000 | 27500000 | 110000000
.300 |  | Musluk rozetleri ve uzatma parçaları
.302 |  | Musluk rozeti 20 Ø mm ( 3/4" ) | Ad | 100 | 70000 | 7000000 | 30000 | 3000000 | 10000000
.310 |  | Uzatma parçaları
.312 |  | 4 cm. uzunlukta 15 Ø mm ( 1/2" ) | Ad | 50 | 150000 | 7500000 | 30000 | 1500000 | 9000000
.400 |  | Eviye bataryası
.402 |  | Döner eviye bataryası ( TS 325/3'e uygun ) | Ad | 10 | 7150000 | 71500000 | 650000 | 6500000 | 78000000
90000 | 12 | SABUNLUK ( Süngerlik )
.100 |  | Fayans sabunluk kollu, fayans üstü
.101 |  | Takriben 16 x 16 cm | Ad | 50 | 650000 | 32500000 | 150000 | 7500000 | 40000000
0
.600 | 13 | SIVI SABUN MAKİNASI | Ad | 50 | 2025000 | 101250000 | 225000 | 11250000 | 112500000
92000 | 14 | HAVLULUK
.200 |  | Pirinçten kromajlı kollu döner | Ad | 20 | 2150000 | 43000000 | 150000 | 3000000 | 46000000
93000 | 15 | DUŞ PASPASI
.202 |  | Plastik çıtalı
|  | Takriben 40 x 60 cm | Ad | 5 | 700000 | 3500000 |  | 0 | 3500000
94000 | 16 | KAĞITLIK
.100 |  | Fayans, ekstra kalite, beyaz renkte, duvara yarım
|  | gömülebilen , 16 x 16 cm | Ad | 50 | 625000 | 31250000 | 150000 | 7500000 | 38750000
96000 | 17 | DUŞ PERDESİ
.100 |  | Mat plastik veya benzeri
.101 |  | Takriben 100 x 200 cm | Ad | 25 | 1475000 | 36875000 | 275000 | 6875000 | 43750000
97000 | 18 | YER SÜZGEÇLERİ
.300 |  | Yer süzgeci, ( TS -327/3'e göre )
.302 |  | Alüminyum ızgaralı | Ad | 20 | 425000 | 8500000 | 275000 | 5500000 | 14000000
.303 |  | Sert plastik 15 x 15 cm | Ad | 70 | 125000 | 8750000 | 275000 | 19250000 | 28000000
.400 |  | Yer süzgeci, ( TS -327/3'e göre )
.401 |  | h= 22 cm, Ø 100 mm, çıkışlı ve kovalı 25 x 33,5 cm | Ad | 20 | 2950000 | 59000000 | 350000 | 7000000 | 66000000
.500 |  | Banyo süzgeci
.502 |  | Alüminyum ızgaralı 17 x 17 cm | Ad | 20 | 325000 | 6500000 | 275000 | 5500000 | 12000000
98000 | 19 | KOVA DOLDURMA
.200 |  | Fayans | Ad | 6 | 18650000 | 111900000 | 1350000 | 8100000 | 120000000
99000 | 20 | PASPAS YIKAMA TEKNESİ | Ad | 6 | 4000000 | 24000000 |  | 0 | 24000000
103000 | 23 | SU SAYAÇLARI
.100 |  | Soğuk su sayaçları
.105 |  | Ø 40 mm, vidalı | Ad | 4 | 10800000 | 43200000 | 700000 | 2800000 | 46000000
.106 |  | Ø 50 mm, flanşlı | Ad | 1 | 20100000 | 20100000 | 900000 | 900000 | 21000000
ÖZ.1.5. | 32 | OTOMATİK TERS YIKAMALI TİP
METAL KARTUŞLU FİLTRE
|  | Qmax = 45 m3/h ( Basınç kaybı = 0.2 bar iken ) | Ad | 1 | 1065448000 | 1065448000 |  | 0 | 1065448000
DN 80
109000 | 33 | SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ
.100 |  | Kollektör borusu galvanizli
.101 |  | 50 Ø mm ( 2" ) | m | 2 | 1975000 | 3950000 | 675000 | 1350000 | 5300000
.102 |  | 80 Ø mm ( 3" ) | m | 4 | 3000000 | 12000000 | 800000 | 3200000 | 15200000
[8 empty] | 0 | 0
.104 |  | 125 Ø mm ( 5" ) | m | 2 | 5350000 | 10700000 | 1000000 | 2000000 | 12700000
.200 |  | Kollektör ağzı galvanizli
.203 |  | 25 Ø mm, flanşlı | Ad | 2 | 125000 | 250000 | 275000 | 550000 | 800000
.204 |  | 32 Ø mm, flanşlı | Ad | 6 | 150000 | 900000 | 300000 | 1800000 | 2700000
.206 |  | 50 Ø mm, flanşlı | Ad | 11 | 150000 | 1650000 | 400000 | 4400000 | 6050000
.207 |  | 65 Ø mm, flanşlı | Ad | 5 | 200000 | 1000000 | 450000 | 2250000 | 3250000
.208 |  | 80 Ø mm, flanşlı | Ad | 1 | 750000 | 750000 | 500000 | 500000 | 1250000
.209 |  | 100 Ø mm, flanşlı | Ad | 2 | 250000 | 500000 | 550000 | 1100000 | 1600000
.300 |  | Termometre, hidrometre, sensör ve
|  | boşaltma ağızları | Ad | 25 | 150000 | 3750000 | 100000 | 2500000 | 6250000
110.000-A | 34 | KULLANMA SICAK SUYU
AKÜMÜLASYON TANKI
V = 2.500 lt
304 kalite paslanmaz çelik
|  | projede gösterilen bütün bağlantı ağızları ile komple | Ad | 1 | 1000000000 | 1000000000 | 12500000
113000 | 35 | HAVALANDIRMA BORU VE ŞAPKASI
.200 |  | Havalandırma boru ve şapkası PVC'den
.201 |  | 70 Ø mm | Ad | 5 | 350000 | 1750000 | 200000 | 1000000 | 2750000
.202 |  | 100 Ø mm | Ad | 5 | 450000 | 2250000 | 200000 | 1000000 | 3250000
|  | TOPLAM 1 : |  |  |  | 6928673000 |  | 553075000 | 6481748000
2. KALORİFER TESİSATI
151000 | 1 | SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ
KALORİFER KAZANLARI
.100 |  | Sıvı ( motorin ) ve gaz yakıtlı sıcak su üretici
dökme dilimli kalorifer kazanları
( İşletme basıncı 6 atü'ye kadar ) ( TS -430 )
.112 |  | 400.000 kcal/h
Pkon = 6 bar
|  | Tiş = 80 / 60oC | Ad | 2 | 4790136000 | 9580272000 |  | 0 | 9580272000
160.000-A | 2 | EŞANJÖRLER
Plakalı tip, 316 kalite paslanmaz çelik, EPDM contalı
sökülebilir tip.
Q = 250.000 kcal/h
Primer devre : 80 / 60oC ısıtma suyu
Sekonder devre : 40/ 60oC sıcak su
Primer devre basınç kaybı : 2 m SS
|  | Sekonder devre basınç kaybı : 2 m SS | Ad | 1 | 253324500 | 253324500 |  | 0 | 253324500
161000 | 3 | DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU
.100 |  | 20 Ø mm ( 3/4" ) | Ad | 2 | 1200000 | 2400000 | 200000 | 400000 | 2800000
.200 |  | 25 Ø mm ( 1" ) | Ad | 9 | 1400000 | 12600000 | 200000 | 1800000 | 14400000
.300 |  | 32 Ø mm ( 11/4" ) | Ad | 2
162000 | 4 | TERMOMETRE
.200 |  | Madeni termometre
.201 |  | Ø 100 mm, 120oC bölüntülü | Ad | 10 | 1800000 | 18000000 | 200000 | 2000000 | 20000000
.203 |  | Ø 150 mm, 120oC bölüntülü | Ad | 9 | 2800000 | 25200000 | 200000 | 1800000 | 27000000
.205 |  | Ø 200 mm, 250oC bölüntülü | Ad | 2 | 3100000 | 6200000 | 200000 | 400000 | 6600000
164000 | 5 | MANOMETRE
3 yollu manometre musluğu ile komple
( Gliserinli tip, musluğu KLİNGER marka )
.300 |  | Ø 100 mm, 5 Atmosfere kadar bölüntülü | Ad | 5 | 1800000 | 9000000 | 200000 | 1000000 | 10000000
.400 |  | Ø 100 mm, 10 Atmosfere kadar bölüntülü | Ad | 5 | 2300000 | 11500000 | 200000 | 1000000 | 12500000
.500 |  | Ø 100 mm, 15 Atmosfere kadar bölüntülü | Ad | 3 | 2600000 | 7800000 | 200000 | 600000 | 8400000
.700 |  | Ø 150 mm, 5 Atmosfere kadar bölüntülü | Ad | 3 | 3100000 | 9300000 | 200000 | 600000 | 9900000
.800 |  | Ø 150 mm, 10 Atmosfere kadar bölüntülü | Ad | 2 | 3300000 | 6600000 | 200000 | 400000 | 7000000
0
.1000 |  | Kontaklı manometre
( Tip : PAKKENS veya muadili )
|  | 6 bar'a kadar bölüntülü | Ad | 15 | 3000000 | 45000000 | 200000 | 3000000 | 48000000
165000 | 6 | ISITICILAR
.800 |  | Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler
.804 |  | 134/623 mm | m2 | 340 | 7425000 | 2524500000 | 650000 | 221000000 | 2745500000
[8 empty] | 0 | 0
170000 | 7 | RADYATÖR MUSLUĞU (Rakoru ile komple)
.200 |  | Köşe tipi radyatör musluğu
.201 |  | 15 Ø mm, | Ad | 141 | 1375000 | 193875000 | 225000 | 31725000 | 225600000
.202 |  | 20 Ø mm, | Ad | 17 | 1775000 | 30175000 | 225000 | 3825000 | 34000000
0
.400 |  | Köşe tipi termostadlı radyatör muslukları
.401 |  | 15 Ø mm, | Ad | 141 | 4775000 | 673275000 | 225000 | 31725000 | 705000000
.402 |  | 20 Ø mm, | Ad | 17 | 5000000 |  | 225000 |  | 0
171000 | 8 | RADYATÖR RAKORU
.200 |  | Köşe tipi radyatör rakoru ( TS-579/6'ya uygun )
.201 |  | 15 Ø mm, | Ad | 141 | 525000 | 74025000 | 225000 | 31725000 | 105750000
.202 |  | 20 Ø mm, | Ad | 17 | 775000 | 13175000 | 225000 | 3825000 | 17000000
172000 | 9 | RADYATÖR PÜRJÖRÜ ( TS- 579/4'e uygun )
.101 |  | Gömme anahtarlı tip pürjör | Ad | 158 | 120000 | 18960000 | 80000 | 12640000 | 31600000
173000 | 10 | KOLLEKTÖR
.100 |  | Kollektör borusu
.101 |  | 57/3,0 Ø mm , dikişli borulu | m | 2 | 1000000 | 2000000 | 700000 | 1400000 | 3400000
.102 |  | 83/3,25 Ø mm, dikişli boru | m | 4 | 1400000 | 5600000 | 800000 | 3200000 | 8800000
.103 |  | 108/3,71 Ø mm, dikişli boru | m | 1 | 2150000 | 2150000 | 900000 | 900000 | 3050000
.104 |  | 133/4,0 Ø mm, dikişli boru | m | 2 | 3250000 | 6500000 | 1000000 | 2000000 | 8500000
.105 |  | 159/4,5 Ø mm, dikişli boru | m | 6 | 3800000 | 22800000 | 1100000 | 6600000 | 29400000
.300 |  | Kollektör ağızları
.301 |  | 15 Ø mm | Ad |  | 150000 | 0 | 200000 | 0 | 0
.302 |  | 20 Ø mm | Ad |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0
.303 |  | 25 Ø mm | Ad |  | 275000 | 0 | 225000 | 0 | 0
.304 |  | 32 Ø mm | Ad |  | 375000 | 0 | 225000 | 0 | 0
.305 |  | 40 Ø mm | Ad |  | 425000 | 0 | 275000 | 0 | 0
.306 |  | 50 Ø mm | Ad | 4 | 750000 | 3000000 | 300000 | 1200000 | 4200000
.307 |  | 65 Ø mm | Ad | 4 | 550000 | 2200000 | 300000 | 1200000 | 3400000
.308 |  | 80 Ø mm | Ad | 1 | 625000 | 625000 | 350000 | 350000 | 975000
.309 |  | 100 Ø mm | Ad | 4 | 800000 | 3200000 | 350000 | 1400000 | 4600000
0
174000 | 11 | GENLEŞME VE HAVALANDIRMA DEPOLARI
.300-A |  | Kapalı genleşme deposu
.300-A1 |  | Isıtma kazanları için
V = 100 lt
Palt = 2 bar
Püst = 4 bar
|  | Pkon= 6 bar | Ad | 2 | 38382500 | 76765000 |  | 0 | 76765000
|  | ( Tip : LR 100/6 ) | [6 empty] | 0
.302-A2 |  | Isıtma sistemi için
V = 900 lt
Palt = 2 bar
Püst = 4 bar
|  | Pkon= 6 bar | Ad | 2 | 210336100 | 420672200 |  | 0 | 420672200
( Tip : LR 700/6 )
.300-B |  | Su sistemleri için ( Hijyenik diyaframlı tip ve
tank içinde su sirkülasyonunu sağlayacak giriş
çıkış ağızları öngörülmüş olacaktır. )
300-B1 |  | Ham su aktarma hidroforu devresi için
V = 700 lt
Palt = 5 bar
Püst = 6 bar
|  | Pkon= 10 bar | Ad | 2 | 325483600 | 650967200 |  | 0 | 650967200
( Tip : LS 750/10 )
300-B2 |  | Kullanma suyu hidroforu devresi için
V = 700 lt
Palt = 5 bar
Püst = 6,5 bar
|  | Pkon= 10 bar | Ad | 2 | 325483600 | 650967200 |  | 0 | 650967200
( Tip : LS 750/10 )
300-B3 |  | Kullanma sıcak suyu devresi için
V = 700 lt
Palt = 5 bar
Püst = 6,5 bar
Tiş = 90oC
|  | Pkon = 10 bar | Ad | 1 | 162741800 | 162741800 |  | 0 | 162741800
( Tip : LS 750 /10 )
.400 |  | Silindirik havalandırma deposu
.402 |  | 10 lt | Ad | 10 | 17500000 | 175000000 | 650000 | 6500000 | 181500000
.403 |  | 20 lt | Ad | 2 | 2050000 | 4100000 | 650000 | 1300000 | 5400000
.404 |  | 40 lt | Ad | 2 | 2750000 | 5500000 | 650000 | 1300000 | 6800000
175000 | 12 | RADYATÖR BOYANMASI
.100 |  | Yağlı boya ile | m2 | 340 | 270000 | 91800000 |  | 0 | 91800000
.
176000 | 13 | SU VE MOTORİN SEVİYE GÖSTERGESİ
(Cihaz ile aynı zamanda seviye kontrolu yapılacaktır )
Tip: AYVAZ MG -33 CK veya muadili
| 13a | Su deposu Göz -1 için
|  | H = 2,5 m ( 4 kontaklı ) | Ad | 1 | 592200000 | 592200000 |  | 0 | 592200000
0
| 13b | Su deposu Göz -2 için | [5 empty] | 0 | 0
|  | H = 2,5 m ( 6 kontaklı ) | Ad | 1 | 628200000 | 628200000 |  | 0 | 628200000
| 13c | Günlük motorin tankı için
|  | H = 1,5 m ( 6 kontaklı ) | Ad | 1 | 448800000 | 448800000 |  | 0 | 448800000
ÖZ.2.1. | 14 | ISITMA SİSTEMİ MİNİMUM SU SEVİYESİ
ALGILAMA CİHAZI
|  | ( Tip : FLAMCO veya muadili ) | Ad | 2 | 41453100 | 82906200 |  | 0 | 82906200
181000 | 15 | DUMAN BACASI VE DUMAN KANALI
( Kontrolluk tarafından onaylanacak
imalat resmine göre )
ÖZ.2.2. | 16 | DUMAN BACASI
Ø 350 mm çapında , H = 16 m
|  | 304 kalite paslanmaz çelikten mamul | Ad | 2 | 280000000 | 560000000 |  | 0 | 560000000
ÖZ.2.3. | 17 | DUMAN KANALI
Ø 250 mm çapında, L = 3 m
|  | 304 kalite paslanmaz çelikten mamul | Ad | 2 | 70000000 | 140000000 |  | 0 | 140000000
T O P L A M 2:
3. MÜŞTEREK TESİSAT
201000 | 1 | ÇELİK BORULAR
.100 |  | Dikişli borular
a) Isıtma devresi boruları
.104 |  | 1/2" 15 Ø mm | m | 1200 | 210000 | 252000000 | 140000 | 168000000 | 420000000
.105 |  | 3/4" 20 Ø mm | m | 550 | 255000 | 140250000 | 160000 | 88000000 | 228250000
. 106 |  | 1" 25 Ø mm | m | 300 | 375000 | 112500000 | 180000 | 54000000 | 166500000
.107 |  | 11/4" 32 Ø mm | m | 150 | 500000 | 75000000 | 200000 | 30000000 | 105000000
.108 |  | 11/2" 40 Ø mm | m | 150 | 570000 | 85500000 | 215000 | 32250000 | 117750000
.117 |  | 57/3.0 DN 50 | m | 180 | 840000 | 151200000 | 200000 | 36000000 | 187200000
.120 |  | 76/3,0 DN 65 | m | 350 | 1005000 | 351750000 | 215000 | 75250000 | 427000000
.122 |  | 89/3,25 DN 80 | m | 450 | 1325000 | 596250000 | 235000 | 105750000 | 702000000
.125 |  | 114/3,75 DN 100 | m | 150 | 1975000 | 296250000 | 325000 | 48750000 | 345000000
0
b) Yakıt ( motorin ) devresi boruları :
.104 |  | 1/2" 15 Ø mm | m | 20 | 210000 | 4200000 | 140000 | 2800000 | 7000000
.105 |  | 3 /4” 20 Ø mm | m
. 106 |  | 1” 25 Ø mm | m | 50 | 375000 | 18750000 | 180000 | 9000000 | 27750000
.107 |  | 11/4” 25 Ø mm | m | 160 | 500000 | 80000000 | 200000 | 32000000 | 112000000
.108 |  | 11/2" 40 Ø mm | m
.117 |  | 57/3.0 DN 50 | m | 70 | 840000 | 58800000 | 200000 | 14000000 | 72800000
c) Yangın devresi boruları (siyah boru)
.117 |  | 57/3.0 DN 50 (İç mahalde) | m | 100 | 840000 | 84000000 | 200000 | 20000000 | 104000000
.122 |  | 89/3,25 DN 80 (İç mahalde) | m | 300 | 1325000 | 397500000 | 235000 | 70500000 | 468000000
.124 |  | 114/3,75 DN 100 (Dış mahalde) | m | 150 | 1910000 | 286500000 | 290000 | 43500000 | 330000000
DN 40 dahil siyah borular TS 301/3, vidalı
olarak birleştirilecek DN 50 ve üstündeki
siyah borular (TS 416/1) ise kaynaklı olarak
birleştirilecektir.
( Alternatif )
d) Temiz su boruları :
.200 |  | Dikişli galvanizli borular
TS 301/3'e uygun
.203 |  | 1/2" 15 Ø mm | m | 2000 | 280000 | 560000000 | 150000 | 300000000 | 860000000
.204 |  | 3/4" 20 Ø mm | m | 1700 | 330000 | 561000000 | 160000 | 272000000 | 833000000
.205 |  | 1" 25 Ø mm | m | 1000 | 480000 | 480000000 | 180000 | 180000000 | 660000000
.206 |  | 11/4" 32 Ø mm | m | 600 | 690000 | 414000000 | 210000 | 126000000 | 540000000
.207 |  | 3" 40 Ø mm | m | 400 | 1035000 | 414000000 | 215000 | 86000000 | 500000000
.208 |  | 11/2" 50 Ø mm | m | 350 | 1250000 | 437500000 | 250000 | 87500000 | 525000000
.209 |  | 21/2" 65 Ø mm | m | 350 | 1250000 | 437500000 | 250000 | 87500000 | 525000000
201400 |  | Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj | %...
malzemesi bedeli
.500 |  | Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru | %...
montaj malzemesi bedeli
.700 |  | Bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru | %.....
montaj malzemesi bedeli
.800 |  | Bina dışında toprağa döşenmiş boru | %...
montaj malzemesi bedeli
Boruların izole edilmesi
. 1.Etapta sıcak zift ( orzer ) sürülecek
. 2.Etapta sıcak orzer yüzey üzerine cam tülü
sarılacak
. 3.Etapta 2.kat sıcak orzer sürülecek
. 4.Etapta sıcak orzer üzerine 2.kat cam tülü
sarılacak
. 5.Etapta 3.kat sıcak orzer sürülecek ve
işlem tamamlanacak
. Boruların izole edilmesi mümkün olan en uzun
boyda kanal dışında yapılacak ve komple kanala
indirilecektir.
. Kanala indirildikten sonra, birleştirme noktaları da
yukardaki şekilde izole edilecektir.
Alternatif
Doğal gaz borularının izolasyonda kullanılan
polietilen bant ile izolasyon
( Bant uygulaması 3 cm bindirmeli
olarak yapılacaktır.)
Boruların gömülme şekli :
. 1.Etapta boruların 1.25 m derinliğe gömülebilmesi
için gerekli kanal açılacak ,
. Boru altına min. 15 cm kalınlığında tuzsuz
dere kumu serilecek
. İzole edilmiş boru kanala indirilecek
. İzole edilmemiş ek yerleri kanal içinde, takozlar
üzerinde aynı izolasyon metodu ile izole edilip
kum dolgu üzerine indirilecek
. Boru üzerine min. 15 cm. kalınlığında tuzsuz
dere kumu serilecek ve üzeri toprak ile kapatılacak
ÖZ.3.1. |  | PİS SU DEVRESİ BORULARI
(Alternatif –1)
204000 | 2 | PLASTİK BORULAR
.400 |  | Sert PVC plastik pis su boruları (geçme muflu )
Dış çap Et kalınlığı ( mm )
.401-A |  | 50 mm 3,2 mm | m | 250 | 270000 | 67500000 | 70000 | 17500000 | 85000000
.402- A |  | 70 mm 3,2 mm | m | 300 | 440000 | 132000000 | 70000 | 21000000 | 153000000
.403-A |  | 100 mm 3,2 mm | m | 1000 | 785000 | 785000000 | 50000 | 50000000 | 835000000
.404-A |  | 125 mm 3,2 mm | m | 600 | 960000 | 576000000 | 90000 | 54000000 | 630000000
.405-A |  | 150 mm 4,0 mm | m
.500 |  | Plastik pis su borusu montaj malzemesi bedeli | %...
(Alternatif –2)
ÖZ.3.2. | 3 | SANTRİFÜJ DÖKÜM KELEPÇELİ
BAĞLINTILI TİP PİK BORU
Her türlü bağlantı fittingsi bulunan, darbelere,
basınca, sıcak suya (95oC), ısı farklarına dayanıklı,
yangına mukavim, paslanmaz çelik kelepçe
bağlantılı, içi epoksi dışı antipas boyalı atık su borusu
(Boru ve kelepçeler ithal, fittingsler yerli imalat)
(PONT-A-MOUSSON, GLYNWER veya muadili)
|  | 50 Ø mm | m | 250 | 6131300 | 1532825000 |  | 0 | 1532825000
|  | 70 Ø mm | m | 300 | 7145500 | 2143650000 |  | 0 | 2143650000
|  | 100 Ø mm | m | 1000 | 7652600 | 7652600000 |  | 0 | 7652600000
|  | 125 Ø mm | m | 600 | 10603000 | 6361800000 |  | 0 | 6361800000
|  | 150 Ø mm | m
Santrifüj döküm pik pis su borusu
|  | montaj malzemesi bedeli | %...
Bina dışı pis su tesisatı
ÖZ.3.3. |  | BÜZ BORU (İnşaat işleri kapsamında)
Bina dışı yağmur suyu tesisatında kullanılmak
üzere
|  | 200 Ø mm | m | 200 | 2665000 | 533000000 | 110000 | 22000000 | 555000000
|  | Bina dışı büz boru montaj malzemesi bedeli | %...
2043000 | 4 | POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORULARI
( Alüminyum takviyeli çift cidarlı polipropilen boru )
. Temiz su boruları için alternatif
. Islak hacimlerdeki ankestre borular
. Şaflar içindeki temiz su boruları
.3100-A |  | PN 20 polipropilen borular
Boru Boru Boru
İç çapı Dış çapı Et kalınlığı
.3102-A |  | ½” ( Ø 18 ) Ø 26,8 4,4 mm | m | 2000 | 265000 | 530000000 | 110000 | 220000000 | 750000000
.3103-A |  | 3/4" ( Ø 20 ) Ø 33,8 5,4 | m | 1700 | 405000 | 688500000 | 120000 | 204000000 | 892500000
.3104-A |  | 1" ( Ø 25 ) Ø 42 6,6 | m | 1000 | 560000 | 560000000 | 140000 | 140000000 | 700000000
.3105-A |  | 1 1/4" ( Ø 32 ) Ø 52 7,9 | m | 600 | 850000 | 510000000 | 150000 | 90000000 | 600000000
.3106-A |  | 1 1/2" ( Ø 40 ) Ø 65 9,7 | m | 400 | 1000000 | 400000000 | 180000 | 72000000 | 472000000
.3107-A |  | 2" ( Ø 50 ) Ø 77 11,4 | m | 350 | 1200000 | 420000000 | 220000 | 77000000 | 497000000
.3108-A |  | 2 1/2" ( Ø 65 ) Ø 92 13,5 | m | 350 | 1450000 | 507500000 | 300000 | 105000000 | 612500000
.3300-A |  | Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak | %...
döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi
bedeli
210000 | 5 | ÖZEL VANALAR
.600 |  | Küresel vanalar
.620 |  | Pirinç, preste imal edilmiş teflon contalı
.623 |  | 15 Ø mm 1/2" | Ad | 4 | 1475000 | 5900000 | 225000 | 900000 | 6800000
.624 |  | 20 Ø mm 3/4" | Ad | 6 | 1925000 | 11550000 | 275000 | 1650000 | 13200000
.625 |  | 25 Ø mm 1" | Ad | 15 | 2675000 | 40125000 | 275000 | 4125000 | 44250000
.626 |  | 32 Ø mm 11/4” | Ad | 7 | 4000000 | 28000000 | 300000 | 2100000 | 30100000
.627 |  | 65 Ø mm 21/2" | Ad | 8 | 15600000 | 124800000 | 400000 | 3200000 | 128000000
.1000 |  | Küresel vana,
(Gövdesi pik döküm, vidalı)
2103000 | 6 | KELEBEK VANA
Kol kumandalı, iki flanş arası, PN 10
.3001/b |  | DN 32 | Ad | 10 | 11100000 | 111000000 | 650000 | 6500000 | 117500000
.3001/a |  | DN 40 | Ad | 15 | 11100000 | 166500000 | 650000 | 9750000 | 176250000
.3001 |  | DN 50 | Ad | 43 | 11100000 | 477300000 | 650000 | 27950000 | 505250000
.3002 |  | DN 65 | Ad | 30 | 13550000 | 406500000 | 700000 | 21000000 | 427500000
.3003 |  | DN 80 | Ad | 5 | 17200000 | 86000000 | 800000 | 4000000 | 90000000
.3004 |  | DN 100 | Ad | 8 | 22500000 | 180000000 | 1000000 | 8000000 | 188000000
ÖZ.3.4. | 7 | YÜKSELEN MİLLİ VANA
( Yangın devresinde kullanılmak üzere )
Tip : Kennedy Valve veya muadili
|  | DN 50 | Ad | 5 | 25300000 | 126500000 | 700000 | 3500000 | 130000000
|  | DN 65 | Ad | 2 | 34200000 | 68400000 | 800000 | 1600000 | 70000000
|  | DN 80 | Ad | 1 | 46500000 | 46500000 | 1000000 | 1000000 | 47500000
|  | DN 100 | Ad | 7 | 60900000 | 426300000 | 1100000 | 7700000 | 434000000
216000 | 8 | SİRKÜLASYON POMPALARI
.300 |  | Düz boruya takılan tip, 1500 d/dk’ka kadar
kururotorlu
TİP –1 |  | Okul binası ısıtma devresi
Qp = 13 m3/h
Hp = 15 m SS
Pkon= 10 bar
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 74001460 | 148002920 |  | 0 | 148002920
|  | IPL 40 - 120 / 1,5 / 2 N |  |  |  | 0 |  |  | 0
TİP -2 |  | Yurt binası ısıtma devresi
Qp = 11 m3/h
Hp = 12 m SS
Pkon= 10 bar
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 71237920 | 142475840 |  | 0 | 142475840
IPL 32 - 130 / 1,1/ 2 N
TİP -3 |  | Yurt binası kullanma sıcak suyu
primer ısıtma devresi
Qp = 12,5 m3/h
Hp = 8 m SS
Pkon= 10 bar
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 80603250 | 161206500 |  | 0 | 161206500
TOP - S - 50 / 10
TİP -4 |  | Yurt binası mutfağı havalandırma santralı
ısıtma devresi
Qp = 4 m3/h
Hp = 12 m SS
|  | Pkon= 10 bar |  |  |  | 0
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 66017900 | 132035800 |  | 0 | 132035800
|  | IPL 32 - 100 / 0,55 / 2 N | [6 empty] | 0
TİP -6 |  | Kullanma sıcak suyu sekonder ısıtma devresi
( Kullanma suyu devresinde salık standartlarına
uygun olarak kullanılabilen tip - hijyen tip )
Qp = 12,5 m3/h
Hp = 8 m SS
Pkon= 10 bar
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 137562880 | 275125760 |  | 0 | 275125760
( Z 655 )
TİP -7 |  | Kullanma sıcak suyu sirkülasyon devresi
Qp = 3 m3/h
Hp = 15 m SS
Pkon= 10 bar
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 70009680 | 140019360 |  | 0 | 140019360
IPL 32 - 110 / 0,75 / 2 N
217000 | 9 | ELEKTRİKLİ TİP YANGIN POMPA İSTASYONU | set | 1 | 2438056400 | 2438056400 |  | 0 | 2438056400
İki adet ana pompa, 1 adet joker pompadan oluşacak
NFPA 20'e uygun olarak dizayn ve imal edilmiş
kumanda tablosu sistemi ile komple )
Tip : WILO FFS veya muadili
a) Ana pompa ....................2 Adet
Q = 40 m3/h
Hp = 70 m SS
n = 2.900 d/d
b) Joker pompa ..................1 Adet
Q = 2,5 m3/h
Hp = 80 m SS
n = 2.900 d/d
220000 | 10 | TİTREŞİM YUTUCULAR
Aşırı bombeli olarak dizayn edilmiş, yırtılmaya
karşı dayanıklı (tellerle takviye edilmiş) kauçuk esaslı
yada kord bezli, paslanmaz çelik flanşlı
tip titreşim absorberi
(Tip : Demta, Ayvaz, Politeknik veya muadili)
.100 |  | Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN 16
.104 |  | 32 Ø mm | Ad | 1 | 11950000 | 11950000 | 550000 | 550000 | 12500000
.106 |  | 50 Ø mm | Ad | 2 | 17000000 | 34000000 | 700000 | 1400000 | 35400000
.107 |  | 65 Ø mm | Ad | 1 | 22000000 | 22000000 | 800000 | 800000 | 22800000
.108 |  | 80 Ø mm | Ad | 1 | 27000000 | 27000000 | 1000000 | 1000000 | 28000000
.109 |  | 100 Ø mm | Ad | 2 | 33000000 | 66000000 | 1100000 | 2200000 | 68200000
221000 | 11 | PİSLİK TUTUCULAR
221000 | 17 | PİSLİK TUTUCULAR
.100 |  | Pislik tutucu, PN 16 su devreleri için
.104 |  | 32 Ø mm | Ad | 2 | 2950000 | 5900000 | 300000 | 600000 | 6500000
.105 |  | 40 Ø mm | Ad | 1 | 3700000 | 3700000 | 300000 | 300000 | 4000000
.106 |  | 50 Ø mm | Ad | 4 | 6150000 | 24600000 | 350000 | 1400000 | 26000000
.200 |  | Pislik tutucu, PN 16, vidalı yada flanşlı
Isıtma devreleri için
.205 |  | 40 Ø mm | Ad | 1 | 9100000 | 9100000 | 400000 | 400000 | 9500000
.206 |  | 50 Ø mm | Ad | 4 | 11550000 | 46200000 | 450000 | 1800000 | 48000000
.208 |  | 80 Ø mm | Ad | 1 | 21350000 | 21350000 | 650000 | 650000 | 22000000
.209 |  | 100 Ø mm | Ad | 2 | 27300000 | 54600000 | 700000 | 1400000 | 56000000
224000 | 12 | OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI
.300 |  | Otomatik hava atma cihazı (su için)
.301 |  | 15 Ø mm ( ½” ) | Ad |  | 1250000 | 0 | 225000 | 0 | 0
ÖZ.3.5. | 13 | DEBİ AYAR VANALARI (Globe tip)
(REGLAJ VANASI)
Isıtma tesisatında sisteminin
reglajında kullanılmak üzere, giriş ve çıkışında
ölçme ağızları bulunan, DN 50 çapa kadar dişli
bronz tip üstünde pik döküm flanşlı tip
vananın; drenaj seti, prefabrik izolasyon elemanı,
ölçme elemanı ve sızdırmazlık probu ile komple
temini ve montajı
( CRANE, HATTERSLEY – TA, veya muadili)
PN 10, flanşlı
|  | DN 15 | Ad | 7 | 10262600 | 71838200 |  | 0 | 71838200
|  | DN 20 | Ad | 11 | 12493600 | 137429600 |  | 0 | 137429600
|  | DN 25 | Ad | 7 | 15170800 | 106195600 |  | 0 | 106195600
|  | DN 32 | Ad | 8 | 17848000 | 142784000 |  | 0 | 142784000
|  | DN 40 | Ad | 1 | 22310000 | 22310000 |  | 0 | 22310000
|  | DN 50 | Ad | 1 | 28110600 | 28110600 |  | 0 | 28110600
|  | DN 65 | Ad | 1 | 62468000 | 62468000 |  | 0 | 62468000
|  | DN 80 | Ad | 1 | 113781000 | 113781000 |  | 0 | 113781000
227000 | 14 | GERİ TEPME VENTİLLERİ
.200 |  | Pirinç pres döküm vidalı
.202 |  | 20 Ø mm | Ad | 1 | 1175000 | 1175000 | 275000 | 275000 | 1450000
.205 |  | 40 Ø mm | Ad | 1 | 4200000 | 4200000 | 300000 | 300000 | 4500000
.206 |  | 50 Ø mm | Ad | 4 | 6650000 | 26600000 | 350000 | 1400000 | 28000000
.207 |  | 65 Ø mm | Ad | 2 | 10000000 | 20000000 | 600000 | 1200000 | 21200000
.303 |  | 100 Ø mm | Ad | 4 | 12450000 | 49800000 | 800000 | 3200000 | 53000000
ÖZ.3.6. | 15 | DİSK TİPİ KLAPELİ ÇEK VALF
İki flanş arasına sıkıştırılabilen, yay geri
İtmeli ve tablalı tip.
(GESTRA – DISCO veya muadili)
|  | DN 32 | Ad | 4 | 14000000 | 56000000 |  | 0 | 56000000
|  | DN 50 | Ad | 4 | 21000000 | 84000000 |  | 0 | 84000000
|  | DN 65 | Ad | 6 | 31000000 | 186000000 |  | 0 | 186000000
229000 | 16 | EMNİYET CİHAZLARI
.100 |  | Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16
.103 |  | 25 Ø mm ( 1" ) | Ad | 4 | 2325000 | 9300000 | 275000 | 1100000 | 10400000
.104 |  | 32 Ø mm ( 1 1/4" ) | Ad | 9 | 4000000 | 36000000 | 300000 | 2700000 | 38700000
230000 | 17 | İZOLASYON
.200 |  | Şilte tipi rabitz telli beyaz cam yünü
teknik izolasyon malzemesi, kullanılarak
yapılıp üzeri alüminyum sac kaplamalı izolasyon
.204 |  | Cam yünü 5 cm. kalınlıkta ( Sıcak su akümülasyon
|  | tankı için ) | m2 | 7 | 3550000 | 24850000 | 650000 | 4550000 | 29400000
0
.207-A1 |  | Duman kanalı izolasyonu ( 10 cm. taş yünü ve
|  | üzeri 0.6 mm alüminyum sac kaplama ) | m2 | 3 | 5550000 | 16650000 | 650000 | 1950000 | 18600000
.207-A2 |  | Duman bacası izolasyonu ( 10 cm. taş yünü ile ) | m2 | 16 | 5550000 | 88800000 | 650000 | 10400000 | 99200000
.800 |  | Prefabrik boru cam yünü ile üzeri alüminyum
folie kaplamalı boru izolasyonu
(İZOCAM veya muadili)
A.) ŞAFLARDAKİ VE ÇATI ARALARINDAKİ
ISITMA DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
.803 |  | DN 15 25 mm | m | 120 | 325000 | 39000000 | 100000 | 12000000 | 51000000
.804 |  | DN 20 25 mm | m | 170 | 350000 | 59500000 | 100000 | 17000000 | 76500000
.805 |  | DN 25 30 mm | m | 80 | 450000 | 36000000 | 150000 | 12000000 | 48000000
.807 |  | DN 32 30 mm | m | 140 | 525000 | 73500000 | 150000 | 21000000 | 94500000
.809 |  | DN 40 30 mm | m | 80 | 575000 | 46000000 | 150000 | 12000000 | 58000000
.812 |  | DN 50 40 mm | m | 130 | 1000000 | 130000000 | 150000 | 19500000 | 149500000
.823 |  | DN 65 40 mm | m | 300 | 1225000 | 367500000 | 150000 | 45000000 | 412500000
.829 |  | DN 80 50 mm | m | 400 | 1800000 | 720000000 | 200000 | 80000000 | 800000000
B.) ŞAFLARDAKİ VE ÇATI ARALARINDAKİ
KULLANMA SICAK SU DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
.802 |  | DN 15 30 mm | m | 500
.804 |  | DN 20 30 mm | m | 500 | 425000 | 212500000 | 100000 | 50000000 | 262500000
.805 |  | DN 25 30 mm | m | 400 | 425000 | 170000000 | 100000 | 40000000 | 210000000
.807 |  | DN 32 30 mm | m | 300 | 450000 | 135000000 | 150000 | 45000000 | 180000000
.809 |  | DN 40 30 mm | m | 200 | 575000 | 115000000 | 150000 | 30000000 | 145000000
.812 |  | DN 50 30 mm | m | 200 | 1000000 | 200000000 | 150000 | 30000000 | 230000000
.823 |  | DN 65 30 mm | m | 200 | 1225000 | 245000000 | 150000 | 30000000 | 275000000
C.) MAKİNA DAİRELERİNDEKİ
ISITMA DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
.809 |  | DN 40 30 mm | m | 20 | 575000 | 11500000 | 150000 | 3000000 | 14500000
.812 |  | DN 50 40 mm | m | 80 | 1000000 | 80000000 | 150000 | 12000000 | 92000000
.823 |  | DN 65 40 mm | m | 150 | 1225000 | 183750000 | 150000 | 22500000 | 206250000
.829 |  | DN 80 50 mm | m | 280 | 1800000 | 504000000 | 200000 | 56000000 | 560000000
.839 |  | DN 100 50 mm | m | 100 | 2125000 | 212500000 | 200000 | 20000000 | 232500000
(üzeri ayrıca 0,6 mm kalınlıkta alüminyum sac ile
kaplanacaktır.)
D.) MAKİNE DAİRELERİNDEKİ
KULLANMA SICAK SU DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
.807 |  | DN 32 30 mm | m | 50 | 525000 | 26250000 | 150000 | 7500000 | 33750000
.809 |  | DN 40 30 mm | m | 50 | 575000 | 28750000 | 150000 | 7500000 | 36250000
.812 |  | DN 50 30 mm | m | 150 | 1000000 | 150000000 | 150000 | 22500000 | 172500000
.823 |  | DN 65 30 mm | m | 200 | 1225000 | 245000000 | 150000 | 30000000 | 275000000
(üzeri ayrıca 0,6 mm kalınlıkta alüminyum sac ile
kaplanacaktır.)
ÖZ.3.7. | 18 | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU
İZOLASYONU
Sentetik kauçuk esaslı, kapalı hücre yapışma
sahip, siyah renkli, CFC içermeyen, esnek,
alev almayan, iç ve dış yüzeyleri pürüzsüz
tip boru zolasyon malzemesi
(ARMAFLEX, KAIMANN FLEX veya muadili)
A.) ŞAFLARDAKİ VE ÇATI ARALARINDAKİ
SOĞUK SU DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
|  | DN 15 13 mm | m | 500 | 243350000 | 121675000000 |  | 0 | 121675000000
|  | DN 20 13 mm | m | 500 | 350110000 | 175055000000 |  | 0 | 175055000000
|  | DN 25 13 mm | m | 400 | 412910000 | 165164000000 |  | 0 | 165164000000
|  | DN 32 13 mm | m | 300 | 494550000 | 148365000000 |  | 0 | 148365000000
|  | DN 40 13 mm | m | 200 | 555780000 | 111156000000 |  | 0 | 111156000000
|  | DN 50 13 mm | m | 200 | 782645000 | 156529000000 |  | 0 | 156529000000
|  | DN 65 13 mm | m | 200 | 932580000 | 186516000000 |  | 0 | 186516000000
B.) MAKİNE DAİRELERİNDEKİ
SOĞUK SU DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
|  | DN 32 13 mm | m | 50 | 494550000 | 24727500000 |  | 0 | 24727500000
|  | DN 40 13 mm | m | 50 | 555780000 | 27789000000 |  | 0 | 27789000000
|  | DN 50 13 mm | m | 150 | 782645000 | 117396750000 |  | 0 | 117396750000
|  | DN 65 13 mm | m | 200 | 932580000 | 186516000000 |  | 0 | 186516000000
(üzeri ayrıca 0,6 mm kalınlıkta alüminyum levha ile
kaplanacaktır.)
231000 | 19 | BORU BOYANMASI
.100 |  | Boru boyanması, sülyen boya ile
.101 |  | 15 Ø mm - 50 Ø mm | m | 8250 | 25000 | 206250000 | 25000 | 206250000 | 412500000
.102 |  | 50 Ø mm - 100 Ø mm | m | 2150 | 30000 | 64500000 | 35000 | 75250000 | 139750000
.103 |  | 100 Ø mm - 150 Ø mm | m | 300 | 60000 | 18000000 | 35000 | 10500000 | 28500000
.200 |  | Boru boyanması, yağlı boya ile
.201 |  | 15 Ø mm - 50 Ø mm | m | 5000 | 40000 | 200000000 | 25000 | 125000000 | 325000000
.202 |  | 50 Ø mm - 100 Ø mm | m | 200 | 60000 | 12000000 | 35000 | 7000000 | 19000000
.203 |  | 100 Ø mm - 150 Ø mm | m | 100 | 105000 | 10500000 | 35000 | 3500000 | 14000000
[6 empty] | 0 |  | 0
.300 |  | Boru boyanması, alüminyum boya ile
.301 |  | 15 Ø mm - 50 Ø mm | m | 1000 | 3000 | 3000000 | 25000 | 25000000 | 28000000
.302 |  | 50 Ø mm - 100 Ø mm | m | 100 | 4000 | 400000 | 30000 | 3000000 | 3400000
.303 |  | 100 Ø mm - 150 Ø mm | m | 50 | 7000 | 350000 | 35000 | 1750000 | 2100000
233000 | 20 | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ
.100 |  | Çelik profillerden kaynak yolu ile yapılıp
|  | yalnız kaynak yerleri tesviye dilerek kullanılmak | kg | 10000 | 289905 | 2899050000 | 100000 | 1000000000 | 3899050000
üzere ( Teknik resmine göre ve malzemesi dahil )
. Çelik imalatlar yapılmadan önce teknik resmi
hazırlanacak, kontrolluktan onay alınacak ve
bilahare tatbikata geçilecek .
. İmalat tamamlandıktan sonra iki kat değişik
renkte sülyen, iki kat yağlı boya ile boyanacaktır
boyama fiyatı kaynaklı imalat işleri fiyatına dahil
edilecektir.
237000 | 21 | MADENİ ETİKET
.100 |  | Prinç etiket
.101 |  | 20 x 40 mm | Ad | 20 | 110000 | 2200000 | 30000 | 600000 | 2800000
.102 |  | 30 x 50 mm | Ad | 20 | 120000 | 2400000 | 30000 | 600000 | 3000000
.103 |  | 40 x 70 mm | Ad | 20 | 145000 | 2900000 | 30000 | 600000 | 3500000
.104 |  | 50 x 90 mm | Ad | 20 | 170000 | 3400000 | 30000 | 600000 | 4000000
.105 |  | 80 x 140 mm | Ad | 20 | 195000 | 3900000 | 30000 | 600000 | 4500000
ÖZ.3.8. | 22 | ARMATÜR İZOLASYON CEKETİ
Isıtma ve soğutma tesisatında vana, pislik tatucu,
cek valf vb armatürlerin izolasyonunda kullanılan,
armatür üzerinde yoğuşma olmasını önleyen
dışı silkon kumaşlı içi beyaz cam yünlü, yapışkan
fermuarlı ve sıktırma ipli tip izolasyon ceketi.
(DEMTA veya muadili)
(Kelebek vana, pislik tutucu, motorlu vana,
debi ayar vanası v.b)
a.) Kelebek vanaları için
|  | DN 32 | Ad | 10 | 7062380 | 70623800 |  | 0 | 70623800
|  | DN 40 | Ad | 15 | 7676500 | 115147500 |  | 0 | 115147500
|  | DN 50 | Ad | 43 | 8597680 | 369700240 |  | 0 | 369700240
|  | DN 65 | Ad | 30 | 10132980 | 303989400 |  | 0 | 303989400
|  | DN 80 | Ad | 5 | 10900630 | 54503150 |  | 0 | 54503150
|  | DN 100 | Ad | 8 | 12589460 | 100715680 |  | 0 | 100715680
b.) Pislik tutucu için
|  | DN 32 | Ad | 2 | 7215910 | 14431820 |  | 0 | 14431820
|  | DN 40 | Ad | 1 | 7983560 | 7983560 |  | 0 | 7983560
|  | DN 50 | Ad | 4 | 9825920 | 39303680 |  | 0 | 39303680
|  | DN 80 | Ad | 1 | 13510640 | 13510640 |  | 0 | 13510640
|  | DN 100 | Ad | 2 | 15967120 | 31934240 |  | 0 | 31934240
c.) Debi ayar vanaları için
|  | DN 15 | Ad | 7 | 5527080 | 38689560 |  | 0 | 38689560
|  | DN 20 | Ad | 4 | 5987670 | 23950680 |  | 0 | 23950680
|  | DN 25 | Ad | 7 | 6448260 | 45137820 |  | 0 | 45137820
|  | DN 32 | Ad | 8 | 7215910 | 57727280 |  | 0 | 57727280
[8 empty] | 0 | 0
d.) Motorlu vanaları için
|  | DN 50 | Ad | 2 | 23797150 | 47594300 |  | 0 | 47594300
TOPLAM 3:
4. HAVALANDIRMA TESİSATI
ÖZ.4.1. | 1 | KASETLİ TİP RADYAL ASPİRATÖRLER
a) TEBA, ALARKO,TETİSAN, HSK,
SÖNMEZ METAL, FİTA TEKNİK veya muadili
b) Kaseti çift cidarlı, içte ve dışta galvaniz saç,
ortada 50 mm poliüretan veya kaya yünü ile
izole edilmiş olacaktır.
c) Santralın gövdesi ile birlikte köşe profillerinin
içi de komple izole edilecektir ve cihazların
hücresinden, bulunduğu ortama yayılacak
ses seviyesi, 250 Hz'de 40 dBA değerini
kesinlikle geçmeyecektir.
d) Fanlar çift emişli, geri eğik ve seyrek kanatlı
olacaktır.
e) Fan ve elektrik motorunun altında titreşimi
gövedeye yansıtmayacak titreşim takozları
yer alacaktır.
f) Gerektiğinde kapasite ayarı ve balansı yapabilmek
için fan ile elektrik motoru arasında gerekli
ayar sistemi ( kayar saport .... vb )
yer alacaktır.
g) Hava hareketi nedeni ile
ünitede oluşacak titreşimin, kanal sistemine
yansımasını önlemek için; kanal ile ünite arasındaki
bağlantı noktasında, mutfak aspiratörlerinde
silikon esaslı, diğerlerinde poliesli esaslı
fleksibıl bağlantı elemanı kullanılacaktır.
( DEC veya muadili )
h) Hücre boyutları, hücre içindeki hava hızı
2,5 m/sn.'i geçmeyecek şekilde belirlenecektir.
i) Hücre dış yüzeyi iş sahibini talep ettiği renkte
iki kat epoksi boya ile boyanılacaktır.
j) Fan NICOTRA, SIROCCO, CBI veya muadili
elektrik motoru GAMAK, AEG, SIEMENS,
ABB veya muadili ) olabilir.
TİP-1 |  | Yurt binası erkek duş - soyunma hacimleri | Ad | 1 | 307060000 | 307060000 |  | 0 | 307060000
egzost aspiratörü
V = 1.500 m3/h
Hk= 60 mm SS
( Seyrek kanatlı tip )
TİP-2 |  | Yurt binası bayan duş - soyunma - çamaşır | Ad | 1 | 345442500 | 345442500 |  | 0 | 345442500
yıkama hacimleri egzost aspiratörü
V = 2.500 m3/h
Hk= 60 mm SS
( Seyrek kanatlı tip )
TİP-3 |  | Yurt binası çamaşırhane hacmi egzost aspiratörü | Ad | 1 | 345442500 | 345442500 |  | 0 | 345442500
V =3.600 m3/h
Hk= 60 mm SS
( Seyrek kanatlı tip )
TİP-4 |  | Yurt binası mutfak ana davlunbazı ve fırın | Ad | 1 | 775326500 | 775326500 |  | 0 | 775326500
davlunbazı egzost aspiratörü
V =10.500 m3/h
Hk=80 mm SS
. Seyrek kanatlı tip
. Yıkanarak temizlenebilir, komple 316 paslanmaz
çelik metal filtreli hücreli tip
. Aspiratör hücresi ile filtre hücresi ayrı olacaktır
TİP-5 |  | Yurt binası mutfak bulaşık haneler ve | Ad | 1 | 667855500 | 667855500 |  | 0 | 667855500
hazırlık bölümleri egzost aspiratörü
V =6.300 m3/h
Hk=80 mm SS
. Seyrek kanatlı tip
. Yıkanarak temizlenebilir, komple 316 paslanmaz
çelik metal filtreli hücreli tip
. Aspiratör hücresi ile filtre hücresi ayrı olacaktır
ÖZ.4.2. | 2 | TAZE HAVA KLİMA SANTRALLARI | Ad | 1 | 1143798500 | 1143798500 |  | 0 | 1143798500
. Hücreli aspiratörler bölümündeki a...j
maddeleri aynı şekilde santral içinde geçerlidir.
. Fanı, geriye eğik kanatlı olacaktır.
. Sarpentini bakır boru alüminyum kanatlı olacaktır.
. Bir adet EU-3 sınıfı zig zag tip, bir adet EU-5
sınıfı torba filtresi olacaktır.
. Filtrelerde hava hızı 1,5 m/sn
. Santral kapasitesi
Vantilatörü :
V = 6.000 m3/h
Hk= 65 mm SS
Isıtıcı serpantini :
Q = 75.000 kcal/h
Primer devre : 80 / 60oC sıcak su
Sekonder devre : -3/21oC dış hava
261.000/A | 3 | HAVA KANALI
. Flanş bağlantılı, galvaniz saçtan,
projelerdeki ölçülerde, SMACNA standartlarına
uygun hava kanalı yapılması
. Kanallar standart flanş elemanları ile
birleştirilecektir ( Tip : DECMATE veya muadili )
. Flanş profilleri galvaniz saçtan ve içi profil
boyunca mastikli olacaktır.
. İki flanş arasına özel sızdırmazlık contası,
kanalların bir birine vidalandığı özel köşe
parçalarında ise sızdırmazlık için mastik
kullanılacaktır.
. Kanalların tavana asılmasında galvanizli
profilden taşıyıcılar kullanılacak ve taşıyıcı
sisteme titreşimin geçmemesi için kanal ile
taşıyıcı arasına lastik veya kauçuk
levha kullanılacaktır.
. Kanallar tavan ve duvardaki deliklerden
geçişlerinde kaya yünü ile sarılacaktır.
. Tüm dirseklerde SMACNA’ya uygun
yönlendirici kanatlar kullanılacaktır.
(Galvaniz seç : ASSAN veya muadili)
Levha kalınlıkları
261101 |  | En geniş kenarı 250 mm’ye kadar
|  | olanlarda 0,5 mm | m2 | 30 | 1650000 | 49500000 | 1100000 | 33000000 | 82500000
261102 |  | En geniş kenarı 499 mm’ye kadar
|  | olanlarda 0,6 mm | m2 | 100 | 2150000 | 215000000 | 1100000 | 110000000 | 325000000
261103 |  | En geniş kenarı 990 mm’ye kadar
|  | olanlarda 0,75 mm | m2 | 110 | 2400000 | 264000000 | 1100000 | 121000000 | 385000000
0
261104 |  | En geniş kenarı 1490 mm’ye kadar
|  | olanlarda 0,9 mm | m2 | 40 | 2750000 | 110000000 | 1000000 | 40000000 | 150000000
261502 |  | İzoleli, flexible hava kanalı
(25 mm cam yünü dolgulu)
|  | Ø 100 mm | m | 20 | 8500000 | 170000000 | 1000000 | 20000000 | 190000000
|  | Ø 150 mm | m | 40 | 9000000 | 360000000 | 1000000 | 40000000 | 400000000
262000 | 4 | KONTROL KAPAKLARI
.100 |  | Çift cidarlı izoleli
.101 |  | 40 x 50 cm | Ad | 10 | 2300000 | 23000000 | 450000 | 4500000 | 27500000
.102 |  | 20 x 30 cm | Ad | 10 | 1050000 | 10500000 | 450000 | 4500000 | 15000000
.200 |  | Tek cidarlı izolesiz
.201 |  | 40 x 50 cm | Ad | 5 | 1050000 | 5250000 | 450000 | 2250000 | 7500000
.202 |  | 20 x 30 cm | Ad | 5 | 550000 | 2750000 | 450000 | 2250000 | 5000000
263000 | 5 | HAVA DAMPERLERİ
.101 |  | 0,10 m2’ ye kadar | m2 | 1 | 29400000 | 29400000 | 1100000 | 1100000 | 30500000
.102 |  | 0,25 m2' ye kadar | m2 | 1 | 28400000 | 28400000 | 1100000 | 1100000 | 29500000
.200 |  | Kolon klapeleri
.201 |  | 0,04 m2’ ye kadar | Ad | 5 | 900000 | 4500000 | 450000 | 2250000 | 6750000
.202 |  | 0,06 m2’ ye kadar | Ad | 5 | 1050000 | 5250000 | 450000 | 2250000 | 7500000
.203 |  | 0,08 m2’ ye kadar | Ad | 4 | 1300000 | 5200000 | 450000 | 1800000 | 7000000
.204 |  | 0,10 m2’ ye kadar | Ad | 2 | 1550000 | 3100000 | 450000 | 900000 | 4000000
.205 |  | 0,12 m2 ve yukarısı | Ad | 1 | 1800000 | 1800000 | 450000 | 450000 | 2250000
264000 | 6 | SES ABSORBERLERİ
.100 |  | . Bir yönde bölmeli.
. Cam yünü yada kaya yünü izolasyonlu.
. DIN 45646'ya uygun kulisli tip.
. 20 m/s hava hızında lifleri kopmayan.
. Dikdörtgen kesitli tip.
. TROX MS 20 veya muadili
. Maksimum basınç kaybı 4 ÷ 6 mm SS' nu
geçmeyecektir.
. Ses sönümleme miktarı 250 Hz 'de
|  | hesaplanacaktır. | Ad | 3 | 8700000 | 26100000 | 1800000 | 5400000 | 31500000
265000 | 7 | KANAL İZOLASYONU
.500 |  | Bir yüzü alüminyum folie kaplı cam yünü
levha ile kanal izolesi
.501 |  | Levha kalınlığı = 2,5 cm | m2 | 280 | 1500000 | 420000000 | 400000 | 112000000 | 532000000
267000 | 8 | MENFEZLER
.400 |  | Toplayıcı menfez, alüminyumden mamül,
zıt kanatlı danperli, mimari tercihe uygun olarak
fırın boyalı tip )
.401 |  | 5.00 cm2' ye kadar | Ad | 2 | 1050000 | 2100000 | 450000 | 900000 | 3000000
.402 |  | 1.000 cm2' ye kadar | Ad | 2 | 1550000 | 3100000 | 450000 | 900000 | 4000000
.403 |  | 1.600 cm2' ye kadar | Ad | 7 | 2200000 | 15400000 | 550000 | 3850000 | 19250000
.404 |  | 2.500 cm2' ye kadar | Ad | 7 | 3450000 | 24150000 | 550000 | 3850000 | 28000000
268000 | 9 | ANEMOSTAT
Alüminyumdan mamül, kanat araları ve
üfleme mesafesi ayarlanabilir, zıt kanatlı damperli
mimari tercihe göre fırın boyalı tip.
Boyun çapı
.101-A |  | 15 cm' ye kadar | Ad
.102-A |  | 22,5 cm' ye kadar | Ad
.103-A |  | 30 cm' ye kadar | Ad
.104-A |  | 37,5 cm' ye kadar | Ad | 2 | 7750000 | 15500000 | 1000000 | 2000000 | 17500000
.105-A |  | 45 cm' ye kadar | Ad | 7 | 9250000 | 64750000 | 1000000 | 7000000 | 71750000
.106-A |  | 52,5 cm' ye kadar | Ad
.107-A |  | 60 cm' ye kadar | Ad
269000 | 10 | PANJUR
.103 |  | Alüminyumdan | m2 | 4 | 13350000 | 53400000 | 1150000 | 4600000 | 58000000
270000 | 11 | TEL KAFES ( Alüminyumdan ) | m2 | 4 | 1950000 | 7800000 | 800000 | 3200000 | 11000000
ÖZ.4.3. | 12 | YANGIN DAMPERİ
70oC’de ergiyen lehim bağlantılı, manuel tekrar
kurma düzenekli, limit şalterli, paslanmaz çelikten
perde tipli.
(ACTION AIR, NCA vaya muadili)
|  | 20 x 15 cm | Ad | 5 | 9370200 | 46851000 |  | 0 | 46851000
|  | 30 x 20 cm | Ad | 5 | 10262600 | 51313000 |  | 0 | 51313000
|  | 50 x 30 cm | Ad | 3 | 13832200 | 41496600 |  | 0 | 41496600
|  | 80 x 40 cm | Ad | 1 | 18740400 | 18740400 |  | 0 | 18740400
|  | 120 x 60 cm | Ad | 1 | 31680200 | 31680200 |  | 0 | 31680200
ÖZ.4.4. | 13 | DİSK VALF
Hava emiş menfezi olarak kullanılmak üzere,
Plastik tip (beyaz), daresil tip
(DEC, FİTA TEKNİK veya muadili)
|  | Ø 10 cm | Ad | 5 | 1498530 | 7492650 |  | 0 | 7492650
|  | Ø 12,5 cm | Ad | 5 | 1839105 | 9195525 |  | 0 | 9195525
|  | Ø 15 cm | Ad | 25 | 2724600 | 68115000 |  | 0 | 68115000
( HF : Hollanda florini )
ÖZ.4.5. | 14 | SİYAH SAÇTAN HAVA KANALI YAPILMASI
Mutfak egzost hatlarında kullanılmak üzere,
dikdörtgen kesitli, 2 mm kalınlıkta siyah saçtan
|  | hava kanalı yapılması ve boyanması | m2 | 70 | 5000000 | 350000000 | 1000000 | 70000000 | 420000000
TOPLAM 4 :
5. OTOMATİK KONTROL TESİSATI
ÖZ.5.1. | 1 | OTOMASYON SİSTEMİ
Tip : JHONSON CONTROL, HONEYWEL, LANDIS,
SAUTER veya muadili)
|  | Alternatif -1 : OTOMASYON SİSTEMİNE MALZEMELİ |  | Maktuen | 3838250000 | 3838250000 |  | 250000000 | 4088250000
OLARAK TEKLİF VERME
a) Teklif isteme şekli :
a1) Otomasyon sistemine teklif verebilmek için
bu ihale dosyasının ekinde yer alan proje
paketindeki P.I. Diagramlar bir otomasyoncu
firmaya gönderilecek ve teklif alınacaktır.
Alınacak teklifin P.I. Diagramlara uygunluğu
kontrol edilecek ve teklifin gerek fonksiyon
gerekse elektrik tablo düzenine uyumu
sağlandıktan sonra diğer firmalardan da
aynı bazda teklif alınacaktır.
a2) Otomasyon firmalarından teklif istenirken,
makine mühendisinin takip edebileceği
otomasyon P.I. Diagramları da teklif ile birlikte
istenecektir.
Böylece hem otomasyoncu firmanın konuya
daha iyi hakim olması sağlanacak, hem de
teklifi değerlendirilecek makine mühendisinin
konuyu daha net takip etme imkanı olacaktır.
b) Teklifin kapsamı :
b1) Otomasyon sistemi ileride bilgisayar sistemine
( BAS sistemine ) bağlanabilecek şekilde
seçilecektir.
b2) P.I. Diagramlarda gözüken tüm cihazlar
( sıcaklık ve basınç sensörlerleri , presostatlar,
termostatlar, 3 yollu ve 2 yollu kontrol vanaları ,
otomatik kontrol panelleri, yasal software ....vb )
teklife dahil edilecektir.
b3) Sistemin montajı, testlerinin yapılması ve
işletmeye alınması teklife dahil edilecektir.
b4) Otomasyon sistemi için gerekli tüm kablolama
işi elektrik grubu tarafından gerçekleştirilecektir.
Ancak elektrik grubunun işi doğru ve zamanında
tamamlayabilmesi için gerekli tüm bilgiler
zamanında ve eksiksiz olarak elektrik grubuna
aktarılacaktır.
b5) İşin zamanında ve doğru olarak bitirilme
mesüliyeti mekanik tesisat müteahhitinde
olacaktır.
|  | Alternatif -2 : SÜPERVİZYONLUK TEKLİFİ |  | Maktuen | 500000000 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
a) Bu alternatifte malzemeler iş sahibi
tarafından temin edilecektir.
b) İşin zamanında ve doğru olarak bitirilme
mesüliyeti mekanik tesisat müteahhitinde
olacaktır.
c) Otomasyon sistemi için gerekli tüm kablolama
işi elektrik grubu tarafından gerçekleştirilecektir.
Ancak elektrik grubunun işi doğru ve zamanında
tamamlayabilmesi için gerekli tüm bilgiler
zamanında ve eksiksiz olarak elektrik grubuna
aktarılacaktır.
ÖZ.5.2. | 2 | GÜÇ DAĞITIM -KONTROL - KUMANDA
TABLOLARI
. Mekanik tesisat kontrol kumanda panelleri
elektrik müteahiti tarafından imal edilecektir.
. Elektrik tablolarının malzeme temini, montajı
testlerin yapılması ve işletmeye alınarak
mükemmel fonksiyon görür durumda
iş sahibine teslim edilmesi işi elektrik
müteahhiti tarafından gerçekleştirilecektir.
Ancak elektrik grubunun işi doğru ve zamanında
tamamlayabilmesi için gerekli tüm bilgiler
zamanında ve eksiksiz olarak elektrik grubuna
aktarılacaktır.
. İşin zamanında ve doğru olarak tamamlama
mesüliyeti elektrik müteahhiti ile birlikte
mekanik tesisat müteahhitinde de olacaktır.
İşlerin mekanik tesisat müteahhitine bağlı
nedenlerle gecikmesi veya hatalı olması halinde
oluşacak zararlar mekanik tesisat müteahhitin
tarafından karşılanacaktır.
. Mekanik tesisat müteahhiti elektrik müteahhitinin
hazırlayacağı projeyi kontrol edecek ve
onaylayacak ( prensip acısından )
. Tabloların imalatı sırasında, tabloların imalat
yerinde kontrollünde hazır bulunacak ve
görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirecektir.
Tablo - 1 :
Yurt binası kazan dairesi
|  | güç dağatım - kontrol - kumanda tablosu | Ad | 1 | 50000000 |  |  | 0 | 0
Tablo - 2 :
Yurt binası çatı arası makine dairesi
|  | güç dağatım - kontrol - kumanda tablosu | Ad | 1 | 30000000 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Tablo - 3 :
Hidrofor dairesi
|  | güç dağatım - kontrol - kumanda tablosu | Ad | 1 | 50000000 |  |  | 0 | 0
Tablo - 4 :
Yakıt tankı dairesi
|  | güç dağatım - kontrol - kumanda tablosu | Ad | 1 | 30000000 |  |  | 0 | 0
6. BRÜLÖR TESİSATI
401000 | 1 | BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICISIZ
.404-A |  | . Oransal kontrollu, aşırı hava basınçlı
motorin brülörü
. Sipariş edilmeden önce kazan firmasından
onay alınacaktır.
( Karşı direnç, alev boyu ...... vb bilgiler için )
. Brülör kumanda tablosu ve tüm kontrol
ekipmanları ile komple olacaktır.
. Brülörcü firma ile anlaşma yapılırken;
Brülörün montajı, tablosu ile arasındaki tüm
bağlantılarının ve testlerinin yapılıp mükemmel
fonksiyon görür durumda iş sahibine teslimi için
gerekli maddeler brülörcü firmanın sözleşmesine
ilave edilecektir.
G = 50 kg/h
|  | Tip : WEISHAUPT, ALARKO veya muadili | Ad | 2 | 1174504500 | 2349009000 |  | 0 | 2349009000
409000 | 2 | YAĞ - YAKIT POMPALARI
( Motorin transferi için mekanik salmastralı tip )
.201 |  | Q = 5.00 lt/h
H = 40 mYS
Dişli tip motorin pompası
|  | Tip : GMS, STANDART veya muadili | Ad | 2 | 137700000 | 275400000 |  | 0 | 275400000
410000 | 3 | YAĞ YAKIT FİLTRELERİ
.100 |  | Tek filtre ( ısıtıcısız )
.104 |  | 25 Ø mm ( 1" ) | Ad | 2 | 1700000 | 3400000 | 450000 | 900000 | 4300000
.105 |  | 32 Ø mm ( 11/4" ) | Ad | 2 | 2150000 | 4300000 | 450000 | 900000 | 5200000
412000 | 4 | YAĞ YAKIT DEPOLARI
.300 |  | Isıtıcısız ana yakıt deposu ( motorin için )
.308 |  | V = 20.000 lt | Ad | 1 | 435500000 | 435500000 | 32500000 | 32500000 | 468000000
.400 |  | Isıtıcısız günlük yakıt deposu ( motorin için )
.408 |  | V = 1.000 lt | Ad | 1 | 63000000 | 63000000 | 9000000 | 9000000 | 72000000
413000 | 5 | YAĞ YAKIT SEVİYE GÖSTERGELERİ
.200 |  | Petrometre
.201 |  | 1,0 m. seviye gösterir | Ad | 1 | 1050000 | 1050000 | 200000 | 200000 | 1250000
.203 |  | 2,0 m. Seviye gösterir | Ad | 1 | 1400000 | 1400000 | 200000 | 200000 | 1600000
.300 |  | Işıklı seviye göstergesi | Ad | 2 | 3000000 | 6000000 | 200000 | 400000 | 6400000
TOPLAM 6 :
7. TESTLER, AYARLAR VE İŞLETMEYE ALMA
VE MÜTEAHHİT FİRMA MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
ÖZ.7.1. | 1 | MEKANİK TESİSAT
|  | SHOP DRAWINGLERİN TANZİMİ |  | Maktuen | 500000000 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
ÖZ.7.2. | 2 | MEKANİKTESİSAT
|  | AS -BUILD PLANLARININ TANZİMİ |  | Maktuen | 750000000 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
ÖZ.7.3. | 3 | MEKANİK TESİSATIN
|  | TEST VE AYARLARININ YAPILMASI |  | Maktuen | 500000000 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
ÖZ.7.4. | 4 | İŞLETMEYE ALMA VE İŞLETME |  | Maktuen | 300000000 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
( 1 ay kış sezonunda )
T O P L A M 7 :

## özel (hidden)
POZ NO. | SR . |  |  |  | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  |  | GENEL | GENEL
| NO. | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BR. FİYAT | TUTARI | BR. FİYAT | TUTARI | TOPLAM | MASRAF | TOPLAM
VE KAR
1. SIHHİ TESİSAT
102000 | 21 | YANGIN DOLABI VE HİDRANTLAR
.101/A |  | YANGIN DOLABI
Takriben 100 x 90 x 25 cm iç ölçüde, 1,5 mm’lik
DKP saçtan iki kapılı, 1” lastik hortumun kolayca
Sarılabildiği makarası ve dolabın alt köşesinde
2” itfaiye tipi bez hortum takmaya uygun kurtağzı
ve küresel vanası ile personel tipi yangın dolabı.
(FETAŞ, NOHA veya muadili)
1” lastik hortumlu, 2” bez hortum bağlantı ağızlı,
6 kg’lık kuru tip söndürücüsü ile komple
|  | hortum boyu ; 20 m | Ad | 14 | 117528800 | 1645403200 |  | 0 | 1645403200
.300 | 22 | Yer üstü yangın musluğu ( hidrantları )
.301 |  | Ø 80 mm | Ad | 12 | 110500000 | 1326000000 | 4500000 | 54000000 | 1380000000
( KLINGER )
104000 | 24 | FLOTÖR
.106/A |  | 40 Ø mm | Ad | 1 | 105721000 | 105721000 | 225000 | 225000 | 105946000
.107/A |  | 50 Ø mm | Ad | 1 | 105721000 | 105721000 | 225000 | 225000 | 105946000
Tip: BERMAD 750 -60 veya muadili
106.000-A | 25 | DOZLAMA CİHAZLARI
|  | ( Clor dozajı için ) | Ad
Dozaj kapasitesi : 1.2 lt/h
Vtank : 100 lt
Pompa basıncı : 10 bar
Devre debisi : 7 m3/h
Devre çapı : --
Geçen su debisine göre tam otomatik clor dozaj
|  | yapacak ünite | Ad | 1 | 151030000 | 151030000 |  | 0 | 151030000
107000 | 26 | HİDROFOR
.600/A |  | Tam otomatik booster tip paket
kullanma suyu hidrofor grubu
Q = 18 m3/h
H = 65 m SS
Püst = 6,5 bar
Palt = 5 bar
Pkon = 10 bar
|  | ( Q = 6 m3/h 3 pompalı ünite ) | Ad | 1 | 588787550 | 588787550 |  | 0 | 588787550
Tip : COE 3 - MVI - 407
.300/B |  | Tam otomatik booster tip ham su
kullanma hidrofor grubu
Q = 7 m3/h
H = 60 m SS
Püst = 6 bar
Palt = 5 bar
Pkon = 10 bar
|  | ( Q = 3,5 m3/h 2 pompalı ünite ) | Ad | 1 | 411460400 | 411460400 |  | 0 | 411460400
108.000-A | 27 | SU YUMUŞATMA CİHAZI
( Geçen su debisine göre otomatik ters yıkama
yapacak tuz kabı ile kopmle yumuşatma ünitesi )
Q = 7 m3/h
Giriş su sertliği = 30 oF
Çıkış su sertliği = OoF
( Karışım ile 7oF değerine ulaştırılacaktır. )
|  | Devre üzerinde yaratacağı basınç kaybı: 5 ÷ 10m SS | Ad | 2 | 3954240000 | 7908480000 |  | 0 | 7908480000
ÖZ.1.1. | 28 | KUM FİLTRESİ
( Geçen su debisine göre otomatik ters yıkama
yapacak ünite .)
Q = 7 m3/h
Çıkış suyu kalitesi = 10 micron
Yüzey hızı = 15 m/h
|  | Devre üzerinde yaratacağı basınç kaybı: 5 ÷ 10m SS | Ad | 1 | 1784900000 | 1784900000 |  | 0 | 1784900000
ÖZ.1.2. | 29 | AKTİF KARBON FİLTRE
( Granüllü tam otomatik ter yıkamalı tip )
Q = 18 m3/h
Pkon = 10 bar
ÖZ.1.3. | 30 | ULTRA VİYOLE CİHAZI
|  | Q = 18 m3/h | Ad | 1 | 1784900000 | 1784900000 |  | 0 | 1784900000
Komple 304 L ınox,
Çap: DN 65 Ultra viole ışın jeneratörü
Tüpler ...................Quartz malzemeden
Transmisyon değeri .........30 mj/cm2
(%90 transmisyon)
u.v ışığı dalgası boyu .......254 mm
Min. lamba ömru .............1000 saat
Tüp sayısı ........................-
Otomatik yıkama vana grubu,
elektrik kumanda paneli ile komple ünite
ÖZ.1.4. | 31 | KARTUŞLU TİP FİLTRE
|  | Q = 6 m3/h | Ad | 4 | 1053365600 | 4213462400 |  | 0 | 4213462400
Giriş suyu : 10 ÷ 20 micron
Çıkış suyu : 5 micron
ÖZ.1.5. | 32 | OTOMATİK TERS YIKAMALI TİP
METAL KARTUŞLU FİLTRE
|  | Qmax = 45 m3/h ( Basınç kaybı = 0.2 bar iken ) | Ad | 1 | 1065448000 | 1065448000 |  | 0 | 1065448000
DN 80
|  | TOPLAM 1 : |  |  | 11233602350 | 21091313550 | 4950000 | 54450000 | 21145763550
2. KALORİFER TESİSATI
151000 | 1 | SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ
KALORİFER KAZANLARI
.100 |  | Sıvı ( motorin ) ve gaz yakıtlı sıcak su üretici
dökme dilimli kalorifer kazanları
( İşletme basıncı 6 atü'ye kadar ) ( TS -430 )
.112 |  | 400.000 kcal/h
Pkon = 6 bar
|  | Tiş = 80 / 60oC | Ad | 2 | 4790136000 | 9580272000 |  | 0 | 9580272000
160.000-A | 2 | EŞANJÖRLER
Plakalı tip, 316 kalite paslanmaz çelik, EPDM contalı
sökülebilir tip.
Q = 250.000 kcal/h
Primer devre : 80 / 60oC ısıtma suyu
Sekonder devre : 40/ 60oC sıcak su
Primer devre basınç kaybı : 2 m SS
|  | Sekonder devre basınç kaybı : 2 m SS | Ad | 1 | 253324500 | 253324500 |  | 0 | 253324500
161000 | 3 | DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU
.100 |  | 20 Ø mm ( 3/4" ) | Ad | 2 | 1200000 | 2400000 | 200000 | 400000 | 2800000
.200 |  | 25 Ø mm ( 1" ) | Ad | 9 | 1400000 | 12600000 | 200000 | 1800000 | 14400000
.300 |  | 32 Ø mm ( 11/4" ) | Ad | 2
162000 | 4 | TERMOMETRE
.200 |  | Madeni termometre
.201 |  | Ø 100 mm, 120oC bölüntülü | Ad | 10 | 1800000 | 18000000 | 200000 | 2000000 | 20000000
.203 |  | Ø 150 mm, 120oC bölüntülü | Ad | 9 | 2800000 | 25200000 | 200000 | 1800000 | 27000000
.205 |  | Ø 200 mm, 250oC bölüntülü | Ad | 2 | 3100000 | 6200000 | 200000 | 400000 | 6600000
164000 | 5 | MANOMETRE
3 yollu manometre musluğu ile komple
( Gliserinli tip, musluğu KLİNGER marka )
.300 |  | Ø 100 mm, 5 Atmosfere kadar bölüntülü | Ad | 5 | 1800000 | 9000000 | 200000 | 1000000 | 10000000
.400 |  | Ø 100 mm, 10 Atmosfere kadar bölüntülü | Ad | 5 | 2300000 | 11500000 | 200000 | 1000000 | 12500000
.500 |  | Ø 100 mm, 15 Atmosfere kadar bölüntülü | Ad | 3 | 2600000 | 7800000 | 200000 | 600000 | 8400000
.700 |  | Ø 150 mm, 5 Atmosfere kadar bölüntülü | Ad | 3 | 3100000 | 9300000 | 200000 | 600000 | 9900000
.800 |  | Ø 150 mm, 10 Atmosfere kadar bölüntülü | Ad | 2 | 3300000 | 6600000 | 200000 | 400000 | 7000000
0
.1000 |  | Kontaklı manometre
( Tip : PAKKENS veya muadili )
|  | 6 bar'a kadar bölüntülü | Ad | 15 | 3000000 | 45000000 | 200000 | 3000000 | 48000000
165000 | 6 | ISITICILAR
.800 |  | Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler
.804 |  | 134/623 mm | m2 | 340 | 7425000 | 2524500000 | 650000 | 221000000 | 2745500000
[8 empty] | 0 | 0
170000 | 7 | RADYATÖR MUSLUĞU (Rakoru ile komple)
.200 |  | Köşe tipi radyatör musluğu
.201 |  | 15 Ø mm, | Ad | 141 | 1375000 | 193875000 | 225000 | 31725000 | 225600000
.202 |  | 20 Ø mm, | Ad | 17 | 1775000 | 30175000 | 225000 | 3825000 | 34000000
0
.400 |  | Köşe tipi termostadlı radyatör muslukları
.401 |  | 15 Ø mm, | Ad | 141 | 4775000 | 673275000 | 225000 | 31725000 | 705000000
.402 |  | 20 Ø mm, | Ad | 17 | 5000000 |  | 225000 |  | 0
171000 | 8 | RADYATÖR RAKORU
.200 |  | Köşe tipi radyatör rakoru ( TS-579/6'ya uygun )
.201 |  | 15 Ø mm, | Ad | 141 | 525000 | 74025000 | 225000 | 31725000 | 105750000
.202 |  | 20 Ø mm, | Ad | 17 | 775000 | 13175000 | 225000 | 3825000 | 17000000
172000 | 9 | RADYATÖR PÜRJÖRÜ ( TS- 579/4'e uygun )
.101 |  | Gömme anahtarlı tip pürjör | Ad | 158 | 120000 | 18960000 | 80000 | 12640000 | 31600000
173000 | 10 | KOLLEKTÖR
.100 |  | Kollektör borusu
.101 |  | 57/3,0 Ø mm , dikişli borulu | m | 2 | 1000000 | 2000000 | 700000 | 1400000 | 3400000
.102 |  | 83/3,25 Ø mm, dikişli boru | m | 4 | 1400000 | 5600000 | 800000 | 3200000 | 8800000
.103 |  | 108/3,71 Ø mm, dikişli boru | m | 1 | 2150000 | 2150000 | 900000 | 900000 | 3050000
.104 |  | 133/4,0 Ø mm, dikişli boru | m | 2 | 3250000 | 6500000 | 1000000 | 2000000 | 8500000
.105 |  | 159/4,5 Ø mm, dikişli boru | m | 6 | 3800000 | 22800000 | 1100000 | 6600000 | 29400000
.300 |  | Kollektör ağızları
.301 |  | 15 Ø mm | Ad |  | 150000 | 0 | 200000 | 0 | 0
.302 |  | 20 Ø mm | Ad |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0
.303 |  | 25 Ø mm | Ad |  | 275000 | 0 | 225000 | 0 | 0
.304 |  | 32 Ø mm | Ad |  | 375000 | 0 | 225000 | 0 | 0
.305 |  | 40 Ø mm | Ad |  | 425000 | 0 | 275000 | 0 | 0
.306 |  | 50 Ø mm | Ad | 4 | 750000 | 3000000 | 300000 | 1200000 | 4200000
.307 |  | 65 Ø mm | Ad | 4 | 550000 | 2200000 | 300000 | 1200000 | 3400000
.308 |  | 80 Ø mm | Ad | 1 | 625000 | 625000 | 350000 | 350000 | 975000
.309 |  | 100 Ø mm | Ad | 4 | 800000 | 3200000 | 350000 | 1400000 | 4600000
0
174000 | 11 | GENLEŞME VE HAVALANDIRMA DEPOLARI
.300-A |  | Kapalı genleşme deposu
.300-A1 |  | Isıtma kazanları için
V = 100 lt
Palt = 2 bar
Püst = 4 bar
|  | Pkon= 6 bar | Ad | 2 | 38382500 | 76765000 |  | 0 | 76765000
|  | ( Tip : LR 100/6 ) | [6 empty] | 0
.302-A2 |  | Isıtma sistemi için
V = 900 lt
Palt = 2 bar
Püst = 4 bar
|  | Pkon= 6 bar | Ad | 2 | 210336100 | 420672200 |  | 0 | 420672200
( Tip : LR 700/6 )
.300-B |  | Su sistemleri için ( Hijyenik diyaframlı tip ve
tank içinde su sirkülasyonunu sağlayacak giriş
çıkış ağızları öngörülmüş olacaktır. )
300-B1 |  | Ham su aktarma hidroforu devresi için
V = 700 lt
Palt = 5 bar
Püst = 6 bar
|  | Pkon= 10 bar | Ad | 2 | 325483600 | 650967200 |  | 0 | 650967200
( Tip : LS 750/10 )
300-B2 |  | Kullanma suyu hidroforu devresi için
V = 700 lt
Palt = 5 bar
Püst = 6,5 bar
|  | Pkon= 10 bar | Ad | 2 | 325483600 | 650967200 |  | 0 | 650967200
( Tip : LS 750/10 )
300-B3 |  | Kullanma sıcak suyu devresi için
V = 700 lt
Palt = 5 bar
Püst = 6,5 bar
Tiş = 90oC
|  | Pkon = 10 bar | Ad | 1 | 162741800 | 162741800 |  | 0 | 162741800
( Tip : LS 750 /10 )
.400 |  | Silindirik havalandırma deposu
.402 |  | 10 lt | Ad | 10 | 17500000 | 175000000 | 650000 | 6500000 | 181500000
.403 |  | 20 lt | Ad | 2 | 2050000 | 4100000 | 650000 | 1300000 | 5400000
.404 |  | 40 lt | Ad | 2 | 2750000 | 5500000 | 650000 | 1300000 | 6800000
175000 | 12 | RADYATÖR BOYANMASI
.100 |  | Yağlı boya ile | m2 | 340 | 270000 | 91800000 |  | 0 | 91800000
.
176000 | 13 | SU VE MOTORİN SEVİYE GÖSTERGESİ
(Cihaz ile aynı zamanda seviye kontrolu yapılacaktır )
Tip: AYVAZ MG -33 CK veya muadili
| 13a | Su deposu Göz -1 için
|  | H = 2,5 m ( 4 kontaklı ) | Ad | 1 | 592200000 | 592200000 |  | 0 | 592200000
0
| 13b | Su deposu Göz -2 için | [5 empty] | 0 | 0
|  | H = 2,5 m ( 6 kontaklı ) | Ad | 1 | 628200000 | 628200000 |  | 0 | 628200000
| 13c | Günlük motorin tankı için
|  | H = 1,5 m ( 6 kontaklı ) | Ad | 1 | 448800000 | 448800000 |  | 0 | 448800000
ÖZ.2.1. | 14 | ISITMA SİSTEMİ MİNİMUM SU SEVİYESİ
ALGILAMA CİHAZI
|  | ( Tip : FLAMCO veya muadili ) | Ad | 2 | 41453100 | 82906200 |  | 0 | 82906200
181000 | 15 | DUMAN BACASI VE DUMAN KANALI
( Kontrolluk tarafından onaylanacak
imalat resmine göre )
ÖZ.2.2. | 16 | DUMAN BACASI
Ø 350 mm çapında , H = 16 m
|  | 304 kalite paslanmaz çelikten mamul | Ad | 2 | 280000000 | 560000000 |  | 0 | 560000000
ÖZ.2.3. | 17 | DUMAN KANALI
Ø 250 mm çapında, L = 3 m
|  | 304 kalite paslanmaz çelikten mamul | Ad | 2 | 70000000 | 140000000 |  | 0 | 140000000
T O P L A M 2:
3. MÜŞTEREK TESİSAT
201000 | 1 | ÇELİK BORULAR
.100 |  | Dikişli borular
a) Isıtma devresi boruları
.104 |  | 1/2" 15 Ø mm | m | 1200 | 210000 | 252000000 | 140000 | 168000000 | 420000000
.105 |  | 3/4" 20 Ø mm | m | 550 | 255000 | 140250000 | 160000 | 88000000 | 228250000
. 106 |  | 1" 25 Ø mm | m | 300 | 375000 | 112500000 | 180000 | 54000000 | 166500000
.107 |  | 11/4" 32 Ø mm | m | 150 | 500000 | 75000000 | 200000 | 30000000 | 105000000
.108 |  | 11/2" 40 Ø mm | m | 150 | 570000 | 85500000 | 215000 | 32250000 | 117750000
.117 |  | 57/3.0 DN 50 | m | 180 | 840000 | 151200000 | 200000 | 36000000 | 187200000
.120 |  | 76/3,0 DN 65 | m | 350 | 1005000 | 351750000 | 215000 | 75250000 | 427000000
.122 |  | 89/3,25 DN 80 | m | 450 | 1325000 | 596250000 | 235000 | 105750000 | 702000000
.125 |  | 114/3,75 DN 100 | m | 150 | 1975000 | 296250000 | 325000 | 48750000 | 345000000
0
b) Yakıt ( motorin ) devresi boruları :
.104 |  | 1/2" 15 Ø mm | m | 20 | 210000 | 4200000 | 140000 | 2800000 | 7000000
.105 |  | 3 /4” 20 Ø mm | m
. 106 |  | 1” 25 Ø mm | m | 50 | 375000 | 18750000 | 180000 | 9000000 | 27750000
.107 |  | 11/4” 25 Ø mm | m | 160 | 500000 | 80000000 | 200000 | 32000000 | 112000000
.108 |  | 11/2" 40 Ø mm | m
.117 |  | 57/3.0 DN 50 | m | 70 | 840000 | 58800000 | 200000 | 14000000 | 72800000
c) Yangın devresi boruları (siyah boru)
.117 |  | 57/3.0 DN 50 (İç mahalde) | m | 100 | 840000 | 84000000 | 200000 | 20000000 | 104000000
.122 |  | 89/3,25 DN 80 (İç mahalde) | m | 300 | 1325000 | 397500000 | 235000 | 70500000 | 468000000
.124 |  | 114/3,75 DN 100 (Dış mahalde) | m | 150 | 1910000 | 286500000 | 290000 | 43500000 | 330000000
DN 40 dahil siyah borular TS 301/3, vidalı
olarak birleştirilecek DN 50 ve üstündeki
siyah borular (TS 416/1) ise kaynaklı olarak
birleştirilecektir.
( Alternatif )
d) Temiz su boruları :
.200 |  | Dikişli galvanizli borular
TS 301/3'e uygun
.203 |  | 1/2" 15 Ø mm | m | 2000 | 280000 | 560000000 | 150000 | 300000000 | 860000000
.204 |  | 3/4" 20 Ø mm | m | 1700 | 330000 | 561000000 | 160000 | 272000000 | 833000000
.205 |  | 1" 25 Ø mm | m | 1000 | 480000 | 480000000 | 180000 | 180000000 | 660000000
.206 |  | 11/4" 32 Ø mm | m | 600 | 690000 | 414000000 | 210000 | 126000000 | 540000000
.207 |  | 3" 40 Ø mm | m | 400 | 1035000 | 414000000 | 215000 | 86000000 | 500000000
.208 |  | 11/2" 50 Ø mm | m | 350 | 1250000 | 437500000 | 250000 | 87500000 | 525000000
.209 |  | 21/2" 65 Ø mm | m | 350 | 1250000 | 437500000 | 250000 | 87500000 | 525000000
201400 |  | Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj | %...
malzemesi bedeli
.500 |  | Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru | %...
montaj malzemesi bedeli
.700 |  | Bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru | %.....
montaj malzemesi bedeli
.800 |  | Bina dışında toprağa döşenmiş boru | %...
montaj malzemesi bedeli
Boruların izole edilmesi
. 1.Etapta sıcak zift ( orzer ) sürülecek
. 2.Etapta sıcak orzer yüzey üzerine cam tülü
sarılacak
. 3.Etapta 2.kat sıcak orzer sürülecek
. 4.Etapta sıcak orzer üzerine 2.kat cam tülü
sarılacak
. 5.Etapta 3.kat sıcak orzer sürülecek ve
işlem tamamlanacak
. Boruların izole edilmesi mümkün olan en uzun
boyda kanal dışında yapılacak ve komple kanala
indirilecektir.
. Kanala indirildikten sonra, birleştirme noktaları da
yukardaki şekilde izole edilecektir.
Alternatif
Doğal gaz borularının izolasyonda kullanılan
polietilen bant ile izolasyon
( Bant uygulaması 3 cm bindirmeli
olarak yapılacaktır.)
Boruların gömülme şekli :
. 1.Etapta boruların 1.25 m derinliğe gömülebilmesi
için gerekli kanal açılacak ,
. Boru altına min. 15 cm kalınlığında tuzsuz
dere kumu serilecek
. İzole edilmiş boru kanala indirilecek
. İzole edilmemiş ek yerleri kanal içinde, takozlar
üzerinde aynı izolasyon metodu ile izole edilip
kum dolgu üzerine indirilecek
. Boru üzerine min. 15 cm. kalınlığında tuzsuz
dere kumu serilecek ve üzeri toprak ile kapatılacak
ÖZ.3.1. |  | PİS SU DEVRESİ BORULARI
(Alternatif –1)
204000 | 2 | PLASTİK BORULAR
.400 |  | Sert PVC plastik pis su boruları (geçme muflu )
Dış çap Et kalınlığı ( mm )
.401-A |  | 50 mm 3,2 mm | m | 250 | 270000 | 67500000 | 70000 | 17500000 | 85000000
.402- A |  | 70 mm 3,2 mm | m | 300 | 440000 | 132000000 | 70000 | 21000000 | 153000000
.403-A |  | 100 mm 3,2 mm | m | 1000 | 785000 | 785000000 | 50000 | 50000000 | 835000000
.404-A |  | 125 mm 3,2 mm | m | 600 | 960000 | 576000000 | 90000 | 54000000 | 630000000
.405-A |  | 150 mm 4,0 mm | m
.500 |  | Plastik pis su borusu montaj malzemesi bedeli | %...
(Alternatif –2)
ÖZ.3.2. | 3 | SANTRİFÜJ DÖKÜM KELEPÇELİ
BAĞLINTILI TİP PİK BORU
Her türlü bağlantı fittingsi bulunan, darbelere,
basınca, sıcak suya (95oC), ısı farklarına dayanıklı,
yangına mukavim, paslanmaz çelik kelepçe
bağlantılı, içi epoksi dışı antipas boyalı atık su borusu
(Boru ve kelepçeler ithal, fittingsler yerli imalat)
(PONT-A-MOUSSON, GLYNWER veya muadili)
|  | 50 Ø mm | m | 250 | 6131300 | 1532825000 |  | 0 | 1532825000
|  | 70 Ø mm | m | 300 | 7145500 | 2143650000 |  | 0 | 2143650000
|  | 100 Ø mm | m | 1000 | 7652600 | 7652600000 |  | 0 | 7652600000
|  | 125 Ø mm | m | 600 | 10603000 | 6361800000 |  | 0 | 6361800000
|  | 150 Ø mm | m
Santrifüj döküm pik pis su borusu
|  | montaj malzemesi bedeli | %...
Bina dışı pis su tesisatı
ÖZ.3.3. |  | BÜZ BORU (İnşaat işleri kapsamında)
Bina dışı yağmur suyu tesisatında kullanılmak
üzere
|  | 200 Ø mm | m | 200 | 2665000 | 533000000 | 110000 | 22000000 | 555000000
|  | Bina dışı büz boru montaj malzemesi bedeli | %...
2043000 | 4 | POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORULARI
( Alüminyum takviyeli çift cidarlı polipropilen boru )
. Temiz su boruları için alternatif
. Islak hacimlerdeki ankestre borular
. Şaflar içindeki temiz su boruları
.3100-A |  | PN 20 polipropilen borular
Boru Boru Boru
İç çapı Dış çapı Et kalınlığı
.3102-A |  | ½” ( Ø 18 ) Ø 26,8 4,4 mm | m | 2000 | 265000 | 530000000 | 110000 | 220000000 | 750000000
.3103-A |  | 3/4" ( Ø 20 ) Ø 33,8 5,4 | m | 1700 | 405000 | 688500000 | 120000 | 204000000 | 892500000
.3104-A |  | 1" ( Ø 25 ) Ø 42 6,6 | m | 1000 | 560000 | 560000000 | 140000 | 140000000 | 700000000
.3105-A |  | 1 1/4" ( Ø 32 ) Ø 52 7,9 | m | 600 | 850000 | 510000000 | 150000 | 90000000 | 600000000
.3106-A |  | 1 1/2" ( Ø 40 ) Ø 65 9,7 | m | 400 | 1000000 | 400000000 | 180000 | 72000000 | 472000000
.3107-A |  | 2" ( Ø 50 ) Ø 77 11,4 | m | 350 | 1200000 | 420000000 | 220000 | 77000000 | 497000000
.3108-A |  | 2 1/2" ( Ø 65 ) Ø 92 13,5 | m | 350 | 1450000 | 507500000 | 300000 | 105000000 | 612500000
.3300-A |  | Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak | %...
döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi
bedeli
210000 | 5 | ÖZEL VANALAR
.600 |  | Küresel vanalar
.620 |  | Pirinç, preste imal edilmiş teflon contalı
.623 |  | 15 Ø mm 1/2" | Ad | 4 | 1475000 | 5900000 | 225000 | 900000 | 6800000
.624 |  | 20 Ø mm 3/4" | Ad | 6 | 1925000 | 11550000 | 275000 | 1650000 | 13200000
.625 |  | 25 Ø mm 1" | Ad | 15 | 2675000 | 40125000 | 275000 | 4125000 | 44250000
.626 |  | 32 Ø mm 11/4” | Ad | 7 | 4000000 | 28000000 | 300000 | 2100000 | 30100000
.627 |  | 65 Ø mm 21/2" | Ad | 8 | 15600000 | 124800000 | 400000 | 3200000 | 128000000
.1000 |  | Küresel vana,
(Gövdesi pik döküm, vidalı)
2103000 | 6 | KELEBEK VANA
Kol kumandalı, iki flanş arası, PN 10
.3001/b |  | DN 32 | Ad | 10 | 11100000 | 111000000 | 650000 | 6500000 | 117500000
.3001/a |  | DN 40 | Ad | 15 | 11100000 | 166500000 | 650000 | 9750000 | 176250000
.3001 |  | DN 50 | Ad | 43 | 11100000 | 477300000 | 650000 | 27950000 | 505250000
.3002 |  | DN 65 | Ad | 30 | 13550000 | 406500000 | 700000 | 21000000 | 427500000
.3003 |  | DN 80 | Ad | 5 | 17200000 | 86000000 | 800000 | 4000000 | 90000000
.3004 |  | DN 100 | Ad | 8 | 22500000 | 180000000 | 1000000 | 8000000 | 188000000
ÖZ.3.4. | 7 | YÜKSELEN MİLLİ VANA
( Yangın devresinde kullanılmak üzere )
Tip : Kennedy Valve veya muadili
|  | DN 50 | Ad | 5 | 25300000 | 126500000 | 700000 | 3500000 | 130000000
|  | DN 65 | Ad | 2 | 34200000 | 68400000 | 800000 | 1600000 | 70000000
|  | DN 80 | Ad | 1 | 46500000 | 46500000 | 1000000 | 1000000 | 47500000
|  | DN 100 | Ad | 7 | 60900000 | 426300000 | 1100000 | 7700000 | 434000000
216000 | 8 | SİRKÜLASYON POMPALARI
.300 |  | Düz boruya takılan tip, 1500 d/dk’ka kadar
kururotorlu
TİP –1 |  | Okul binası ısıtma devresi
Qp = 13 m3/h
Hp = 15 m SS
Pkon= 10 bar
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 74001460 | 148002920 |  | 0 | 148002920
|  | IPL 40 - 120 / 1,5 / 2 N |  |  |  | 0 |  |  | 0
TİP -2 |  | Yurt binası ısıtma devresi
Qp = 11 m3/h
Hp = 12 m SS
Pkon= 10 bar
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 71237920 | 142475840 |  | 0 | 142475840
IPL 32 - 130 / 1,1/ 2 N
TİP -3 |  | Yurt binası kullanma sıcak suyu
primer ısıtma devresi
Qp = 12,5 m3/h
Hp = 8 m SS
Pkon= 10 bar
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 80603250 | 161206500 |  | 0 | 161206500
TOP - S - 50 / 10
TİP -4 |  | Yurt binası mutfağı havalandırma santralı
ısıtma devresi
Qp = 4 m3/h
Hp = 12 m SS
|  | Pkon= 10 bar |  |  |  | 0
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 66017900 | 132035800 |  | 0 | 132035800
|  | IPL 32 - 100 / 0,55 / 2 N | [6 empty] | 0
TİP -6 |  | Kullanma sıcak suyu sekonder ısıtma devresi
( Kullanma suyu devresinde salık standartlarına
uygun olarak kullanılabilen tip - hijyen tip )
Qp = 12,5 m3/h
Hp = 8 m SS
Pkon= 10 bar
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 137562880 | 275125760 |  | 0 | 275125760
( Z 655 )
TİP -7 |  | Kullanma sıcak suyu sirkülasyon devresi
Qp = 3 m3/h
Hp = 15 m SS
Pkon= 10 bar
|  | Tiş = 4 ÷ 110oC | Ad | 2 | 70009680 | 140019360 |  | 0 | 140019360
IPL 32 - 110 / 0,75 / 2 N
217000 | 9 | ELEKTRİKLİ TİP YANGIN POMPA İSTASYONU | set | 1 | 2438056400 | 2438056400 |  | 0 | 2438056400
İki adet ana pompa, 1 adet joker pompadan oluşacak
NFPA 20'e uygun olarak dizayn ve imal edilmiş
kumanda tablosu sistemi ile komple )
Tip : WILO FFS veya muadili
a) Ana pompa ....................2 Adet
Q = 40 m3/h
Hp = 70 m SS
n = 2.900 d/d
b) Joker pompa ..................1 Adet
Q = 2,5 m3/h
Hp = 80 m SS
n = 2.900 d/d
220000 | 10 | TİTREŞİM YUTUCULAR
Aşırı bombeli olarak dizayn edilmiş, yırtılmaya
karşı dayanıklı (tellerle takviye edilmiş) kauçuk esaslı
yada kord bezli, paslanmaz çelik flanşlı
tip titreşim absorberi
(Tip : Demta, Ayvaz, Politeknik veya muadili)
.100 |  | Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN 16
.104 |  | 32 Ø mm | Ad | 1 | 11950000 | 11950000 | 550000 | 550000 | 12500000
.106 |  | 50 Ø mm | Ad | 2 | 17000000 | 34000000 | 700000 | 1400000 | 35400000
.107 |  | 65 Ø mm | Ad | 1 | 22000000 | 22000000 | 800000 | 800000 | 22800000
.108 |  | 80 Ø mm | Ad | 1 | 27000000 | 27000000 | 1000000 | 1000000 | 28000000
.109 |  | 100 Ø mm | Ad | 2 | 33000000 | 66000000 | 1100000 | 2200000 | 68200000
221000 | 11 | PİSLİK TUTUCULAR
221000 | 17 | PİSLİK TUTUCULAR
.100 |  | Pislik tutucu, PN 16 su devreleri için
.104 |  | 32 Ø mm | Ad | 2 | 2950000 | 5900000 | 300000 | 600000 | 6500000
.105 |  | 40 Ø mm | Ad | 1 | 3700000 | 3700000 | 300000 | 300000 | 4000000
.106 |  | 50 Ø mm | Ad | 4 | 6150000 | 24600000 | 350000 | 1400000 | 26000000
.200 |  | Pislik tutucu, PN 16, vidalı yada flanşlı
Isıtma devreleri için
.205 |  | 40 Ø mm | Ad | 1 | 9100000 | 9100000 | 400000 | 400000 | 9500000
.206 |  | 50 Ø mm | Ad | 4 | 11550000 | 46200000 | 450000 | 1800000 | 48000000
.208 |  | 80 Ø mm | Ad | 1 | 21350000 | 21350000 | 650000 | 650000 | 22000000
.209 |  | 100 Ø mm | Ad | 2 | 27300000 | 54600000 | 700000 | 1400000 | 56000000
224000 | 12 | OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI
.300 |  | Otomatik hava atma cihazı (su için)
.301 |  | 15 Ø mm ( ½” ) | Ad |  | 1250000 | 0 | 225000 | 0 | 0
ÖZ.3.5. | 13 | DEBİ AYAR VANALARI (Globe tip)
(REGLAJ VANASI)
Isıtma tesisatında sisteminin
reglajında kullanılmak üzere, giriş ve çıkışında
ölçme ağızları bulunan, DN 50 çapa kadar dişli
bronz tip üstünde pik döküm flanşlı tip
vananın; drenaj seti, prefabrik izolasyon elemanı,
ölçme elemanı ve sızdırmazlık probu ile komple
temini ve montajı
( CRANE, HATTERSLEY – TA, veya muadili)
PN 10, flanşlı
|  | DN 15 | Ad | 7 | 10262600 | 71838200 |  | 0 | 71838200
|  | DN 20 | Ad | 11 | 12493600 | 137429600 |  | 0 | 137429600
|  | DN 25 | Ad | 7 | 15170800 | 106195600 |  | 0 | 106195600
|  | DN 32 | Ad | 8 | 17848000 | 142784000 |  | 0 | 142784000
|  | DN 40 | Ad | 1 | 22310000 | 22310000 |  | 0 | 22310000
|  | DN 50 | Ad | 1 | 28110600 | 28110600 |  | 0 | 28110600
|  | DN 65 | Ad | 1 | 62468000 | 62468000 |  | 0 | 62468000
|  | DN 80 | Ad | 1 | 113781000 | 113781000 |  | 0 | 113781000
227000 | 14 | GERİ TEPME VENTİLLERİ
.200 |  | Pirinç pres döküm vidalı
.202 |  | 20 Ø mm | Ad | 1 | 1175000 | 1175000 | 275000 | 275000 | 1450000
.205 |  | 40 Ø mm | Ad | 1 | 4200000 | 4200000 | 300000 | 300000 | 4500000
.206 |  | 50 Ø mm | Ad | 4 | 6650000 | 26600000 | 350000 | 1400000 | 28000000
.207 |  | 65 Ø mm | Ad | 2 | 10000000 | 20000000 | 600000 | 1200000 | 21200000
.303 |  | 100 Ø mm | Ad | 4 | 12450000 | 49800000 | 800000 | 3200000 | 53000000
ÖZ.3.6. | 15 | DİSK TİPİ KLAPELİ ÇEK VALF
İki flanş arasına sıkıştırılabilen, yay geri
İtmeli ve tablalı tip.
(GESTRA – DISCO veya muadili)
|  | DN 32 | Ad | 4 | 14000000 | 56000000 |  | 0 | 56000000
|  | DN 50 | Ad | 4 | 21000000 | 84000000 |  | 0 | 84000000
|  | DN 65 | Ad | 6 | 31000000 | 186000000 |  | 0 | 186000000
229000 | 16 | EMNİYET CİHAZLARI
.100 |  | Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16
.103 |  | 25 Ø mm ( 1" ) | Ad | 4 | 2325000 | 9300000 | 275000 | 1100000 | 10400000
.104 |  | 32 Ø mm ( 1 1/4" ) | Ad | 9 | 4000000 | 36000000 | 300000 | 2700000 | 38700000
230000 | 17 | İZOLASYON
.200 |  | Şilte tipi rabitz telli beyaz cam yünü
teknik izolasyon malzemesi, kullanılarak
yapılıp üzeri alüminyum sac kaplamalı izolasyon
.204 |  | Cam yünü 5 cm. kalınlıkta ( Sıcak su akümülasyon
|  | tankı için ) | m2 | 7 | 3550000 | 24850000 | 650000 | 4550000 | 29400000
0
.207-A1 |  | Duman kanalı izolasyonu ( 10 cm. taş yünü ve
|  | üzeri 0.6 mm alüminyum sac kaplama ) | m2 | 3 | 5550000 | 16650000 | 650000 | 1950000 | 18600000
.207-A2 |  | Duman bacası izolasyonu ( 10 cm. taş yünü ile ) | m2 | 16 | 5550000 | 88800000 | 650000 | 10400000 | 99200000
.800 |  | Prefabrik boru cam yünü ile üzeri alüminyum
folie kaplamalı boru izolasyonu
(İZOCAM veya muadili)
A.) ŞAFLARDAKİ VE ÇATI ARALARINDAKİ
ISITMA DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
.803 |  | DN 15 25 mm | m | 120 | 325000 | 39000000 | 100000 | 12000000 | 51000000
.804 |  | DN 20 25 mm | m | 170 | 350000 | 59500000 | 100000 | 17000000 | 76500000
.805 |  | DN 25 30 mm | m | 80 | 450000 | 36000000 | 150000 | 12000000 | 48000000
.807 |  | DN 32 30 mm | m | 140 | 525000 | 73500000 | 150000 | 21000000 | 94500000
.809 |  | DN 40 30 mm | m | 80 | 575000 | 46000000 | 150000 | 12000000 | 58000000
.812 |  | DN 50 40 mm | m | 130 | 1000000 | 130000000 | 150000 | 19500000 | 149500000
.823 |  | DN 65 40 mm | m | 300 | 1225000 | 367500000 | 150000 | 45000000 | 412500000
.829 |  | DN 80 50 mm | m | 400 | 1800000 | 720000000 | 200000 | 80000000 | 800000000
B.) ŞAFLARDAKİ VE ÇATI ARALARINDAKİ
KULLANMA SICAK SU DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
.802 |  | DN 15 30 mm | m | 500
.804 |  | DN 20 30 mm | m | 500 | 425000 | 212500000 | 100000 | 50000000 | 262500000
.805 |  | DN 25 30 mm | m | 400 | 425000 | 170000000 | 100000 | 40000000 | 210000000
.807 |  | DN 32 30 mm | m | 300 | 450000 | 135000000 | 150000 | 45000000 | 180000000
.809 |  | DN 40 30 mm | m | 200 | 575000 | 115000000 | 150000 | 30000000 | 145000000
.812 |  | DN 50 30 mm | m | 200 | 1000000 | 200000000 | 150000 | 30000000 | 230000000
.823 |  | DN 65 30 mm | m | 200 | 1225000 | 245000000 | 150000 | 30000000 | 275000000
C.) MAKİNA DAİRELERİNDEKİ
ISITMA DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
.809 |  | DN 40 30 mm | m | 20 | 575000 | 11500000 | 150000 | 3000000 | 14500000
.812 |  | DN 50 40 mm | m | 80 | 1000000 | 80000000 | 150000 | 12000000 | 92000000
.823 |  | DN 65 40 mm | m | 150 | 1225000 | 183750000 | 150000 | 22500000 | 206250000
.829 |  | DN 80 50 mm | m | 280 | 1800000 | 504000000 | 200000 | 56000000 | 560000000
.839 |  | DN 100 50 mm | m | 100 | 2125000 | 212500000 | 200000 | 20000000 | 232500000
(üzeri ayrıca 0,6 mm kalınlıkta alüminyum sac ile
kaplanacaktır.)
D.) MAKİNE DAİRELERİNDEKİ
KULLANMA SICAK SU DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
.807 |  | DN 32 30 mm | m | 50 | 525000 | 26250000 | 150000 | 7500000 | 33750000
.809 |  | DN 40 30 mm | m | 50 | 575000 | 28750000 | 150000 | 7500000 | 36250000
.812 |  | DN 50 30 mm | m | 150 | 1000000 | 150000000 | 150000 | 22500000 | 172500000
.823 |  | DN 65 30 mm | m | 200 | 1225000 | 245000000 | 150000 | 30000000 | 275000000
(üzeri ayrıca 0,6 mm kalınlıkta alüminyum sac ile
kaplanacaktır.)
ÖZ.3.7. | 18 | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU
İZOLASYONU
Sentetik kauçuk esaslı, kapalı hücre yapışma
sahip, siyah renkli, CFC içermeyen, esnek,
alev almayan, iç ve dış yüzeyleri pürüzsüz
tip boru zolasyon malzemesi
(ARMAFLEX, KAIMANN FLEX veya muadili)
A.) ŞAFLARDAKİ VE ÇATI ARALARINDAKİ
SOĞUK SU DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
|  | DN 15 13 mm | m | 500 | 243350000 | 121675000000 |  | 0 | 121675000000
|  | DN 20 13 mm | m | 500 | 350110000 | 175055000000 |  | 0 | 175055000000
|  | DN 25 13 mm | m | 400 | 412910000 | 165164000000 |  | 0 | 165164000000
|  | DN 32 13 mm | m | 300 | 494550000 | 148365000000 |  | 0 | 148365000000
|  | DN 40 13 mm | m | 200 | 555780000 | 111156000000 |  | 0 | 111156000000
|  | DN 50 13 mm | m | 200 | 782645000 | 156529000000 |  | 0 | 156529000000
|  | DN 65 13 mm | m | 200 | 932580000 | 186516000000 |  | 0 | 186516000000
B.) MAKİNE DAİRELERİNDEKİ
SOĞUK SU DEVRESİ BORULARI
Boru çapı İzolasyon kalınlığı
|  | DN 32 13 mm | m | 50 | 494550000 | 24727500000 |  | 0 | 24727500000
|  | DN 40 13 mm | m | 50 | 555780000 | 27789000000 |  | 0 | 27789000000
|  | DN 50 13 mm | m | 150 | 782645000 | 117396750000 |  | 0 | 117396750000
|  | DN 65 13 mm | m | 200 | 932580000 | 186516000000 |  | 0 | 186516000000
(üzeri ayrıca 0,6 mm kalınlıkta alüminyum levha ile
kaplanacaktır.)
231000 | 19 | BORU BOYANMASI
.100 |  | Boru boyanması, sülyen boya ile
.101 |  | 15 Ø mm - 50 Ø mm | m | 8250 | 25000 | 206250000 | 25000 | 206250000 | 412500000
.102 |  | 50 Ø mm - 100 Ø mm | m | 2150 | 30000 | 64500000 | 35000 | 75250000 | 139750000
.103 |  | 100 Ø mm - 150 Ø mm | m | 300 | 60000 | 18000000 | 35000 | 10500000 | 28500000
.200 |  | Boru boyanması, yağlı boya ile
.201 |  | 15 Ø mm - 50 Ø mm | m | 5000 | 40000 | 200000000 | 25000 | 125000000 | 325000000
.202 |  | 50 Ø mm - 100 Ø mm | m | 200 | 60000 | 12000000 | 35000 | 7000000 | 19000000
.203 |  | 100 Ø mm - 150 Ø mm | m | 100 | 105000 | 10500000 | 35000 | 3500000 | 14000000
[6 empty] | 0 |  | 0
.300 |  | Boru boyanması, alüminyum boya ile
.301 |  | 15 Ø mm - 50 Ø mm | m | 1000 | 3000 | 3000000 | 25000 | 25000000 | 28000000
.302 |  | 50 Ø mm - 100 Ø mm | m | 100 | 4000 | 400000 | 30000 | 3000000 | 3400000
.303 |  | 100 Ø mm - 150 Ø mm | m | 50 | 7000 | 350000 | 35000 | 1750000 | 2100000
233000 | 20 | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ
.100 |  | Çelik profillerden kaynak yolu ile yapılıp
|  | yalnız kaynak yerleri tesviye dilerek kullanılmak | kg | 10000 | 289905 | 2899050000 | 100000 | 1000000000 | 3899050000
üzere ( Teknik resmine göre ve malzemesi dahil )
. Çelik imalatlar yapılmadan önce teknik resmi
hazırlanacak, kontrolluktan onay alınacak ve
bilahare tatbikata geçilecek .
. İmalat tamamlandıktan sonra iki kat değişik
renkte sülyen, iki kat yağlı boya ile boyanacaktır
boyama fiyatı kaynaklı imalat işleri fiyatına dahil
edilecektir.
237000 | 21 | MADENİ ETİKET
.100 |  | Prinç etiket
.101 |  | 20 x 40 mm | Ad | 20 | 110000 | 2200000 | 30000 | 600000 | 2800000
.102 |  | 30 x 50 mm | Ad | 20 | 120000 | 2400000 | 30000 | 600000 | 3000000
.103 |  | 40 x 70 mm | Ad | 20 | 145000 | 2900000 | 30000 | 600000 | 3500000
.104 |  | 50 x 90 mm | Ad | 20 | 170000 | 3400000 | 30000 | 600000 | 4000000
.105 |  | 80 x 140 mm | Ad | 20 | 195000 | 3900000 | 30000 | 600000 | 4500000
ÖZ.3.8. | 22 | ARMATÜR İZOLASYON CEKETİ
Isıtma ve soğutma tesisatında vana, pislik tatucu,
cek valf vb armatürlerin izolasyonunda kullanılan,
armatür üzerinde yoğuşma olmasını önleyen
dışı silkon kumaşlı içi beyaz cam yünlü, yapışkan
fermuarlı ve sıktırma ipli tip izolasyon ceketi.
(DEMTA veya muadili)
(Kelebek vana, pislik tutucu, motorlu vana,
debi ayar vanası v.b)
a.) Kelebek vanaları için
|  | DN 32 | Ad | 10 | 7062380 | 70623800 |  | 0 | 70623800
|  | DN 40 | Ad | 15 | 7676500 | 115147500 |  | 0 | 115147500
|  | DN 50 | Ad | 43 | 8597680 | 369700240 |  | 0 | 369700240
|  | DN 65 | Ad | 30 | 10132980 | 303989400 |  | 0 | 303989400
|  | DN 80 | Ad | 5 | 10900630 | 54503150 |  | 0 | 54503150
|  | DN 100 | Ad | 8 | 12589460 | 100715680 |  | 0 | 100715680
b.) Pislik tutucu için
|  | DN 32 | Ad | 2 | 7215910 | 14431820 |  | 0 | 14431820
|  | DN 40 | Ad | 1 | 7983560 | 7983560 |  | 0 | 7983560
|  | DN 50 | Ad | 4 | 9825920 | 39303680 |  | 0 | 39303680
|  | DN 80 | Ad | 1 | 13510640 | 13510640 |  | 0 | 13510640
|  | DN 100 | Ad | 2 | 15967120 | 31934240 |  | 0 | 31934240
c.) Debi ayar vanaları için
|  | DN 15 | Ad | 7 | 5527080 | 38689560 |  | 0 | 38689560
|  | DN 20 | Ad | 4 | 5987670 | 23950680 |  | 0 | 23950680
|  | DN 25 | Ad | 7 | 6448260 | 45137820 |  | 0 | 45137820
|  | DN 32 | Ad | 8 | 7215910 | 57727280 |  | 0 | 57727280
[8 empty] | 0 | 0
d.) Motorlu vanaları için
|  | DN 50 | Ad | 2 | 23797150 | 47594300 |  | 0 | 47594300
TOPLAM 3:
4. HAVALANDIRMA TESİSATI
ÖZ.4.1. | 1 | KASETLİ TİP RADYAL ASPİRATÖRLER
a) TEBA, ALARKO,TETİSAN, HSK,
SÖNMEZ METAL, FİTA TEKNİK veya muadili
b) Kaseti çift cidarlı, içte ve dışta galvaniz saç,
ortada 50 mm poliüretan veya kaya yünü ile
izole edilmiş olacaktır.
c) Santralın gövdesi ile birlikte köşe profillerinin
içi de komple izole edilecektir ve cihazların
hücresinden, bulunduğu ortama yayılacak
ses seviyesi, 250 Hz'de 40 dBA değerini
kesinlikle geçmeyecektir.
d) Fanlar çift emişli, geri eğik ve seyrek kanatlı
olacaktır.
e) Fan ve elektrik motorunun altında titreşimi
gövedeye yansıtmayacak titreşim takozları
yer alacaktır.
f) Gerektiğinde kapasite ayarı ve balansı yapabilmek
için fan ile elektrik motoru arasında gerekli
ayar sistemi ( kayar saport .... vb )
yer alacaktır.
g) Hava hareketi nedeni ile
ünitede oluşacak titreşimin, kanal sistemine
yansımasını önlemek için; kanal ile ünite arasındaki
bağlantı noktasında, mutfak aspiratörlerinde
silikon esaslı, diğerlerinde poliesli esaslı
fleksibıl bağlantı elemanı kullanılacaktır.
( DEC veya muadili )
h) Hücre boyutları, hücre içindeki hava hızı
2,5 m/sn.'i geçmeyecek şekilde belirlenecektir.
i) Hücre dış yüzeyi iş sahibini talep ettiği renkte
iki kat epoksi boya ile boyanılacaktır.
j) Fan NICOTRA, SIROCCO, CBI veya muadili
elektrik motoru GAMAK, AEG, SIEMENS,
ABB veya muadili ) olabilir.
TİP-1 |  | Yurt binası erkek duş - soyunma hacimleri | Ad | 1 | 307060000 | 307060000 |  | 0 | 307060000
egzost aspiratörü
V = 1.500 m3/h
Hk= 60 mm SS
( Seyrek kanatlı tip )
TİP-2 |  | Yurt binası bayan duş - soyunma - çamaşır | Ad | 1 | 345442500 | 345442500 |  | 0 | 345442500
yıkama hacimleri egzost aspiratörü
V = 2.500 m3/h
Hk= 60 mm SS
( Seyrek kanatlı tip )
TİP-3 |  | Yurt binası çamaşırhane hacmi egzost aspiratörü | Ad | 1 | 345442500 | 345442500 |  | 0 | 345442500
V =3.600 m3/h
Hk= 60 mm SS
( Seyrek kanatlı tip )
TİP-4 |  | Yurt binası mutfak ana davlunbazı ve fırın | Ad | 1 | 775326500 | 775326500 |  | 0 | 775326500
davlunbazı egzost aspiratörü
V =10.500 m3/h
Hk=80 mm SS
. Seyrek kanatlı tip
. Yıkanarak temizlenebilir, komple 316 paslanmaz
çelik metal filtreli hücreli tip
. Aspiratör hücresi ile filtre hücresi ayrı olacaktır
TİP-5 |  | Yurt binası mutfak bulaşık haneler ve | Ad | 1 | 667855500 | 667855500 |  | 0 | 667855500
hazırlık bölümleri egzost aspiratörü
V =6.300 m3/h
Hk=80 mm SS
. Seyrek kanatlı tip
. Yıkanarak temizlenebilir, komple 316 paslanmaz
çelik metal filtreli hücreli tip
. Aspiratör hücresi ile filtre hücresi ayrı olacaktır
ÖZ.4.2. | 2 | TAZE HAVA KLİMA SANTRALLARI | Ad | 1 | 1143798500 | 1143798500 |  | 0 | 1143798500
. Hücreli aspiratörler bölümündeki a...j
maddeleri aynı şekilde santral içinde geçerlidir.
. Fanı, geriye eğik kanatlı olacaktır.
. Sarpentini bakır boru alüminyum kanatlı olacaktır.
. Bir adet EU-3 sınıfı zig zag tip, bir adet EU-5
sınıfı torba filtresi olacaktır.
. Filtrelerde hava hızı 1,5 m/sn
. Santral kapasitesi
Vantilatörü :
V = 6.000 m3/h
Hk= 65 mm SS
Isıtıcı serpantini :
Q = 75.000 kcal/h
Primer devre : 80 / 60oC sıcak su
Sekonder devre : -3/21oC dış hava
261.000/A | 3 | HAVA KANALI
. Flanş bağlantılı, galvaniz saçtan,
projelerdeki ölçülerde, SMACNA standartlarına
uygun hava kanalı yapılması
. Kanallar standart flanş elemanları ile
birleştirilecektir ( Tip : DECMATE veya muadili )
. Flanş profilleri galvaniz saçtan ve içi profil
boyunca mastikli olacaktır.
. İki flanş arasına özel sızdırmazlık contası,
kanalların bir birine vidalandığı özel köşe
parçalarında ise sızdırmazlık için mastik
kullanılacaktır.
. Kanalların tavana asılmasında galvanizli
profilden taşıyıcılar kullanılacak ve taşıyıcı
sisteme titreşimin geçmemesi için kanal ile
taşıyıcı arasına lastik veya kauçuk
levha kullanılacaktır.
. Kanallar tavan ve duvardaki deliklerden
geçişlerinde kaya yünü ile sarılacaktır.
. Tüm dirseklerde SMACNA’ya uygun
yönlendirici kanatlar kullanılacaktır.
(Galvaniz seç : ASSAN veya muadili)
Levha kalınlıkları
261101 |  | En geniş kenarı 250 mm’ye kadar
|  | olanlarda 0,5 mm | m2 | 30 | 1650000 | 49500000 | 1100000 | 33000000 | 82500000
261102 |  | En geniş kenarı 499 mm’ye kadar
|  | olanlarda 0,6 mm | m2 | 100 | 2150000 | 215000000 | 1100000 | 110000000 | 325000000
261103 |  | En geniş kenarı 990 mm’ye kadar
|  | olanlarda 0,75 mm | m2 | 110 | 2400000 | 264000000 | 1100000 | 121000000 | 385000000
0
261104 |  | En geniş kenarı 1490 mm’ye kadar
|  | olanlarda 0,9 mm | m2 | 40 | 2750000 | 110000000 | 1000000 | 40000000 | 150000000
261502 |  | İzoleli, flexible hava kanalı
(25 mm cam yünü dolgulu)
|  | Ø 100 mm | m | 20 | 8500000 | 170000000 | 1000000 | 20000000 | 190000000
|  | Ø 150 mm | m | 40 | 9000000 | 360000000 | 1000000 | 40000000 | 400000000
262000 | 4 | KONTROL KAPAKLARI
.100 |  | Çift cidarlı izoleli
.101 |  | 40 x 50 cm | Ad | 10 | 2300000 | 23000000 | 450000 | 4500000 | 27500000
.102 |  | 20 x 30 cm | Ad | 10 | 1050000 | 10500000 | 450000 | 4500000 | 15000000
.200 |  | Tek cidarlı izolesiz
.201 |  | 40 x 50 cm | Ad | 5 | 1050000 | 5250000 | 450000 | 2250000 | 7500000
.202 |  | 20 x 30 cm | Ad | 5 | 550000 | 2750000 | 450000 | 2250000 | 5000000
263000 | 5 | HAVA DAMPERLERİ
.101 |  | 0,10 m2’ ye kadar | m2 | 1 | 29400000 | 29400000 | 1100000 | 1100000 | 30500000
.102 |  | 0,25 m2' ye kadar | m2 | 1 | 28400000 | 28400000 | 1100000 | 1100000 | 29500000
.200 |  | Kolon klapeleri
.201 |  | 0,04 m2’ ye kadar | Ad | 5 | 900000 | 4500000 | 450000 | 2250000 | 6750000
.202 |  | 0,06 m2’ ye kadar | Ad | 5 | 1050000 | 5250000 | 450000 | 2250000 | 7500000
.203 |  | 0,08 m2’ ye kadar | Ad | 4 | 1300000 | 5200000 | 450000 | 1800000 | 7000000
.204 |  | 0,10 m2’ ye kadar | Ad | 2 | 1550000 | 3100000 | 450000 | 900000 | 4000000
.205 |  | 0,12 m2 ve yukarısı | Ad | 1 | 1800000 | 1800000 | 450000 | 450000 | 2250000
264000 | 6 | SES ABSORBERLERİ
.100 |  | . Bir yönde bölmeli.
. Cam yünü yada kaya yünü izolasyonlu.
. DIN 45646'ya uygun kulisli tip.
. 20 m/s hava hızında lifleri kopmayan.
. Dikdörtgen kesitli tip.
. TROX MS 20 veya muadili
. Maksimum basınç kaybı 4 ÷ 6 mm SS' nu
geçmeyecektir.
. Ses sönümleme miktarı 250 Hz 'de
|  | hesaplanacaktır. | Ad | 3 | 8700000 | 26100000 | 1800000 | 5400000 | 31500000
265000 | 7 | KANAL İZOLASYONU
.500 |  | Bir yüzü alüminyum folie kaplı cam yünü
levha ile kanal izolesi
.501 |  | Levha kalınlığı = 2,5 cm | m2 | 280 | 1500000 | 420000000 | 400000 | 112000000 | 532000000
267000 | 8 | MENFEZLER
.400 |  | Toplayıcı menfez, alüminyumden mamül,
zıt kanatlı danperli, mimari tercihe uygun olarak
fırın boyalı tip )
.401 |  | 5.00 cm2' ye kadar | Ad | 2 | 1050000 | 2100000 | 450000 | 900000 | 3000000
.402 |  | 1.000 cm2' ye kadar | Ad | 2 | 1550000 | 3100000 | 450000 | 900000 | 4000000
.403 |  | 1.600 cm2' ye kadar | Ad | 7 | 2200000 | 15400000 | 550000 | 3850000 | 19250000
.404 |  | 2.500 cm2' ye kadar | Ad | 7 | 3450000 | 24150000 | 550000 | 3850000 | 28000000
268000 | 9 | ANEMOSTAT
Alüminyumdan mamül, kanat araları ve
üfleme mesafesi ayarlanabilir, zıt kanatlı damperli
mimari tercihe göre fırın boyalı tip.
Boyun çapı
.101-A |  | 15 cm' ye kadar | Ad
.102-A |  | 22,5 cm' ye kadar | Ad
.103-A |  | 30 cm' ye kadar | Ad
.104-A |  | 37,5 cm' ye kadar | Ad | 2 | 7750000 | 15500000 | 1000000 | 2000000 | 17500000
.105-A |  | 45 cm' ye kadar | Ad | 7 | 9250000 | 64750000 | 1000000 | 7000000 | 71750000
.106-A |  | 52,5 cm' ye kadar | Ad
.107-A |  | 60 cm' ye kadar | Ad
269000 | 10 | PANJUR
.103 |  | Alüminyumdan | m2 | 4 | 13350000 | 53400000 | 1150000 | 4600000 | 58000000
270000 | 11 | TEL KAFES ( Alüminyumdan ) | m2 | 4 | 1950000 | 7800000 | 800000 | 3200000 | 11000000
ÖZ.4.3. | 12 | YANGIN DAMPERİ
70oC’de ergiyen lehim bağlantılı, manuel tekrar
kurma düzenekli, limit şalterli, paslanmaz çelikten
perde tipli.
(ACTION AIR, NCA vaya muadili)
|  | 20 x 15 cm | Ad | 5 | 9370200 | 46851000 |  | 0 | 46851000
|  | 30 x 20 cm | Ad | 5 | 10262600 | 51313000 |  | 0 | 51313000
|  | 50 x 30 cm | Ad | 3 | 13832200 | 41496600 |  | 0 | 41496600
|  | 80 x 40 cm | Ad | 1 | 18740400 | 18740400 |  | 0 | 18740400
|  | 120 x 60 cm | Ad | 1 | 31680200 | 31680200 |  | 0 | 31680200
ÖZ.4.4. | 13 | DİSK VALF
Hava emiş menfezi olarak kullanılmak üzere,
Plastik tip (beyaz), daresil tip
(DEC, FİTA TEKNİK veya muadili)
|  | Ø 10 cm | Ad | 5 | 1498530 | 7492650 |  | 0 | 7492650
|  | Ø 12,5 cm | Ad | 5 | 1839105 | 9195525 |  | 0 | 9195525
|  | Ø 15 cm | Ad | 25 | 2724600 | 68115000 |  | 0 | 68115000
( HF : Hollanda florini )
ÖZ.4.5. | 14 | SİYAH SAÇTAN HAVA KANALI YAPILMASI
Mutfak egzost hatlarında kullanılmak üzere,
dikdörtgen kesitli, 2 mm kalınlıkta siyah saçtan
|  | hava kanalı yapılması ve boyanması | m2 | 70 | 5000000 | 350000000 | 1000000 | 70000000 | 420000000
TOPLAM 4 :
5. OTOMATİK KONTROL TESİSATI
ÖZ.5.1. | 1 | OTOMASYON SİSTEMİ
Tip : JHONSON CONTROL, HONEYWEL, LANDIS,
SAUTER veya muadili)
|  | Alternatif -1 : OTOMASYON SİSTEMİNE MALZEMELİ |  | Maktuen | 3838250000 | 3838250000 |  | 250000000 | 4088250000
OLARAK TEKLİF VERME
a) Teklif isteme şekli :
a1) Otomasyon sistemine teklif verebilmek için
bu ihale dosyasının ekinde yer alan proje
paketindeki P.I. Diagramlar bir otomasyoncu
firmaya gönderilecek ve teklif alınacaktır.
Alınacak teklifin P.I. Diagramlara uygunluğu
kontrol edilecek ve teklifin gerek fonksiyon
gerekse elektrik tablo düzenine uyumu
sağlandıktan sonra diğer firmalardan da
aynı bazda teklif alınacaktır.
a2) Otomasyon firmalarından teklif istenirken,
makine mühendisinin takip edebileceği
otomasyon P.I. Diagramları da teklif ile birlikte
istenecektir.
Böylece hem otomasyoncu firmanın konuya
daha iyi hakim olması sağlanacak, hem de
teklifi değerlendirilecek makine mühendisinin
konuyu daha net takip etme imkanı olacaktır.
b) Teklifin kapsamı :
b1) Otomasyon sistemi ileride bilgisayar sistemine
( BAS sistemine ) bağlanabilecek şekilde
seçilecektir.
b2) P.I. Diagramlarda gözüken tüm cihazlar
( sıcaklık ve basınç sensörlerleri , presostatlar,
termostatlar, 3 yollu ve 2 yollu kontrol vanaları ,
otomatik kontrol panelleri, yasal software ....vb )
teklife dahil edilecektir.
b3) Sistemin montajı, testlerinin yapılması ve
işletmeye alınması teklife dahil edilecektir.
b4) Otomasyon sistemi için gerekli tüm kablolama
işi elektrik grubu tarafından gerçekleştirilecektir.
Ancak elektrik grubunun işi doğru ve zamanında
tamamlayabilmesi için gerekli tüm bilgiler
zamanında ve eksiksiz olarak elektrik grubuna
aktarılacaktır.
b5) İşin zamanında ve doğru olarak bitirilme
mesüliyeti mekanik tesisat müteahhitinde
olacaktır.
|  | Alternatif -2 : SÜPERVİZYONLUK TEKLİFİ |  | Maktuen | 500000000 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
a) Bu alternatifte malzemeler iş sahibi
tarafından temin edilecektir.
b) İşin zamanında ve doğru olarak bitirilme
mesüliyeti mekanik tesisat müteahhitinde
olacaktır.
c) Otomasyon sistemi için gerekli tüm kablolama
işi elektrik grubu tarafından gerçekleştirilecektir.
Ancak elektrik grubunun işi doğru ve zamanında
tamamlayabilmesi için gerekli tüm bilgiler
zamanında ve eksiksiz olarak elektrik grubuna
aktarılacaktır.
ÖZ.5.2. | 2 | GÜÇ DAĞITIM -KONTROL - KUMANDA
TABLOLARI
. Mekanik tesisat kontrol kumanda panelleri
elektrik müteahiti tarafından imal edilecektir.
. Elektrik tablolarının malzeme temini, montajı
testlerin yapılması ve işletmeye alınarak
mükemmel fonksiyon görür durumda
iş sahibine teslim edilmesi işi elektrik
müteahhiti tarafından gerçekleştirilecektir.
Ancak elektrik grubunun işi doğru ve zamanında
tamamlayabilmesi için gerekli tüm bilgiler
zamanında ve eksiksiz olarak elektrik grubuna
aktarılacaktır.
. İşin zamanında ve doğru olarak tamamlama
mesüliyeti elektrik müteahhiti ile birlikte
mekanik tesisat müteahhitinde de olacaktır.
İşlerin mekanik tesisat müteahhitine bağlı
nedenlerle gecikmesi veya hatalı olması halinde
oluşacak zararlar mekanik tesisat müteahhitin
tarafından karşılanacaktır.
. Mekanik tesisat müteahhiti elektrik müteahhitinin
hazırlayacağı projeyi kontrol edecek ve
onaylayacak ( prensip acısından )
. Tabloların imalatı sırasında, tabloların imalat
yerinde kontrollünde hazır bulunacak ve
görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirecektir.
Tablo - 1 :
Yurt binası kazan dairesi
|  | güç dağatım - kontrol - kumanda tablosu | Ad | 1 | 50000000 |  |  | 0 | 0
Tablo - 2 :
Yurt binası çatı arası makine dairesi
|  | güç dağatım - kontrol - kumanda tablosu | Ad | 1 | 30000000 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Tablo - 3 :
Hidrofor dairesi
|  | güç dağatım - kontrol - kumanda tablosu | Ad | 1 | 50000000 |  |  | 0 | 0
Tablo - 4 :
Yakıt tankı dairesi
|  | güç dağatım - kontrol - kumanda tablosu | Ad | 1 | 30000000 |  |  | 0 | 0
6. BRÜLÖR TESİSATI
401000 | 1 | BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICISIZ
.404-A |  | . Oransal kontrollu, aşırı hava basınçlı
motorin brülörü
. Sipariş edilmeden önce kazan firmasından
onay alınacaktır.
( Karşı direnç, alev boyu ...... vb bilgiler için )
. Brülör kumanda tablosu ve tüm kontrol
ekipmanları ile komple olacaktır.
. Brülörcü firma ile anlaşma yapılırken;
Brülörün montajı, tablosu ile arasındaki tüm
bağlantılarının ve testlerinin yapılıp mükemmel
fonksiyon görür durumda iş sahibine teslimi için
gerekli maddeler brülörcü firmanın sözleşmesine
ilave edilecektir.
G = 50 kg/h
|  | Tip : WEISHAUPT, ALARKO veya muadili | Ad | 2 | 1174504500 | 2349009000 |  | 0 | 2349009000
409000 | 2 | YAĞ - YAKIT POMPALARI
( Motorin transferi için mekanik salmastralı tip )
.201 |  | Q = 5.00 lt/h
H = 40 mYS
Dişli tip motorin pompası
|  | Tip : GMS, STANDART veya muadili | Ad | 2 | 137700000 | 275400000 |  | 0 | 275400000
410000 | 3 | YAĞ YAKIT FİLTRELERİ
.100 |  | Tek filtre ( ısıtıcısız )
.104 |  | 25 Ø mm ( 1" ) | Ad | 2 | 1700000 | 3400000 | 450000 | 900000 | 4300000
.105 |  | 32 Ø mm ( 11/4" ) | Ad | 2 | 2150000 | 4300000 | 450000 | 900000 | 5200000
412000 | 4 | YAĞ YAKIT DEPOLARI
.300 |  | Isıtıcısız ana yakıt deposu ( motorin için )
.308 |  | V = 20.000 lt | Ad | 1 | 435500000 | 435500000 | 32500000 | 32500000 | 468000000
.400 |  | Isıtıcısız günlük yakıt deposu ( motorin için )
.408 |  | V = 1.000 lt | Ad | 1 | 63000000 | 63000000 | 9000000 | 9000000 | 72000000
413000 | 5 | YAĞ YAKIT SEVİYE GÖSTERGELERİ
.200 |  | Petrometre
.201 |  | 1,0 m. seviye gösterir | Ad | 1 | 1050000 | 1050000 | 200000 | 200000 | 1250000
.203 |  | 2,0 m. Seviye gösterir | Ad | 1 | 1400000 | 1400000 | 200000 | 200000 | 1600000
.300 |  | Işıklı seviye göstergesi | Ad | 2 | 3000000 | 6000000 | 200000 | 400000 | 6400000
TOPLAM 6 :
7. TESTLER, AYARLAR VE İŞLETMEYE ALMA
VE MÜTEAHHİT FİRMA MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
ÖZ.7.1. | 1 | MEKANİK TESİSAT
|  | SHOP DRAWINGLERİN TANZİMİ |  | Maktuen | 500000000 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
ÖZ.7.2. | 2 | MEKANİKTESİSAT
|  | AS -BUILD PLANLARININ TANZİMİ |  | Maktuen | 750000000 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
ÖZ.7.3. | 3 | MEKANİK TESİSATIN
|  | TEST VE AYARLARININ YAPILMASI |  | Maktuen | 500000000 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
ÖZ.7.4. | 4 | İŞLETMEYE ALMA VE İŞLETME |  | Maktuen | 300000000 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
( 1 ay kış sezonunda )
T O P L A M 7 :

## KEŞİFTEN ÇIKARILAN (hidden)
92.0 | MULTİ SPLİT KLİMA (İŞVEREN TARAFINDAN ALINACAKTIR) | [6 empty] | 0 | 0
| İnverter kontrole sahip dış üniteye birden fazla ve farklı tiplerde iç ünite bağlanabilen, | [6 empty] | 0 | 0
| dış ünitesi mikro işlemci kontrollü, otomatik buzlanmayı çözme özelliği olan, (stand-by) konumunda | [6 empty] | 0 | 0
| enerji tasarruf özelliğine sahip, Üreticinin ISO, cihazın CE belgeli olduğu klima sistemi | [6 empty] | 0 | 0
| iç ünitelerin tamamı ayrı ayrı kontrol edilebilir olmalı ve farklı odalara ya da farklı zamanlarda monte edilebilir olmalıdır | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Seçim Kriterleri | [6 empty] | 0 | 0
| Dış ortam sıcaklığı: 34°C KT 25°C YT | [6 empty] | 0 | 0
| İç ortam sıcaklığı...: 24°C KT %50 Rh | [6 empty] | 0 | 0
| İç üniteler için ses basınç değeri (orta devirde) : max 40 dB(A) | [6 empty] | 0 | 0
| Dış ünite için ses basınç değer (1 m ölçüm): max 50 dB(A) | [6 empty] | 0 | 0
| İç ünite seçimleri orta devire göre yapılmalıdır. | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Not: | [6 empty] | 0 | 0
| Teklif verecek firmalar, proje hesap tablolarındaki mahal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde | [6 empty] | 0 | 0
| kendi ürünlerine göre seçim ve iç-dış ünite gruplamalarını yapacaklardır. | [6 empty] | 0 | 0
| * Anma değerleri projeden bağımsız olarak Soğutmada Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT 24°C YT | [6 empty] | 0 | 0
| İç ortam sıcaklığı: 27°C KT 19°C YT Isıtmada Dış ortam sıcaklığı: 7°C KT 6°C YT, İç ortam sıcaklığı: 20°C KT | [6 empty] | 0 | 0
| koşullarındaki katalog değerleridir. | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
93.0 | MULTİ SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTELERİ : (İŞVEREN TARAFINDAN ALINACAKTIR) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Dış ortam sıcaklığı: 34°C KT 25°C YT | [6 empty] | 0 | 0
| İç ortam sıcaklığı...: 24°C KT %50 Rh | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
93.1 | Multi Dış Ünite Tip-1 Multi 1. | [6 empty] | 0 | 0
| Toplam iç ünite sayısı …...: 3 Adet | [6 empty] | 0 | 0
| Anma soğutma kapasitesi: 6.800 watt | [6 empty] | 0 | 0
| Duyulur soğutma kapasitesi: 4.100 watt | [6 empty] | 0 | 0
| Toplam soğutma kapasitesi: 5.300 watt | Gr. | 48 | 44 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
93.2 | Multi Dış Ünite Tip-1 Multi 2 | [6 empty] | 0 | 0
| Toplam iç ünite sayısı …...: 3 Adet | [6 empty] | 0 | 0
| Anma soğutma kapasitesi: 8.600 watt | [6 empty] | 0 | 0
| Duyulur soğutma kapasitesi: 4.400 watt | [6 empty] | 0 | 0
| Toplam soğutma kapasitesi: 5.600 watt | Gr. | 48 | 44 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
93.3 | Multi Dış Ünite Tip-1 Multi 3 | [6 empty] | 0 | 0
| Toplam iç ünite sayısı …...: 8 Adet | [6 empty] | 0 | 0
| Anma soğutma kapasitesi: 5.400 watt | [6 empty] | 0 | 0
| Duyulur soğutma kapasitesi: 3.800 watt | [6 empty] | 0 | 0
| Toplam soğutma kapasitesi: 4.800 watt | Gr. | 48 | 44 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
93.4 | Multi Dış Ünite Tip-1 Multi 4 | [6 empty] | 0 | 0
| Toplam iç ünite sayısı …...: 60 Adet | [6 empty] | 0 | 0
| Anma soğutma kapasitesi: 12.200 watt | [6 empty] | 0 | 0
| Duyulur soğutma kapasitesi: 7.800 watt | [6 empty] | 0 | 0
| Toplam soğutma kapasitesi: 9.500 watt | Gr. | 48 | 44 | 24 | 0 | 116 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
94.0 | MULTİ SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTELERİ : | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
94.1 | Gizli Tavan Tipi | [6 empty] | 0 | 0
| QAnma : 2.500 watt | [6 empty] | 0 | 0
| QDuyulur : 1559 watt | [6 empty] | 0 | 0
| QToplam : 1676 watt | Ad | 96 | 88 | 32 | 0 | 216 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
94.2 | Gizli Tavan Tipi | [6 empty] | 0 | 0
| QAnma : 3.500 watt | [6 empty] | 0 | 0
| QDuyulur : 1694 watt | [6 empty] | 0 | 0
| QToplam : 1822 watt | Ad | 96 | 88 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
94.3 | Gizli Tavan Tipi | [6 empty] | 0 | 0
| QAnma : 5.100 watt | [6 empty] | 0 | 0
| QDuyulur : 2406watt | [6 empty] | 0 | 0
| QToplam : 2638 watt | Ad | 48 | 44 | 24 | 0 | 116 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
94.4 | Gizli Tavan Tipi | [6 empty] | 0 | 0
| QAnma : 5.600 watt | [6 empty] | 0 | 0
| QDuyulur : 3875 watt | [6 empty] | 0 | 0
| QToplam : 4362 watt | Ad | 48 | 44 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
95.0 | MULTİ SPLİT KLİMA BAKIR BORU VE İZOLASYON İŞLERİ | [6 empty] | 0 | 0
| Binadaki toplam gaz + likit boru grubu metrajı mertebe belirlenmesi açısından yazılmıştır. | [6 empty] | 0 | 0
| Kesin metraj projeden alınmalıdır. | [6 empty] | 0 | 0
95.1 | 1/4"( Ø 6.35 * 0.8 mm ) (13 mm. Kauçuk İzolelidir. Sargı bezi kabul edilmeyecektir) | m | 5424 | 4972 | 636 | 0 | 11032 | 0 | 0
95.2 | 3/8"( Ø 9.52 * 0.8 mm ) (13 mm. Kauçuk İzolelidir. Sargı bezi kabul edilmeyecektir) | m | 3744 | 3432 | 436 | 0 | 7612 | 0 | 0
95.3 | 1/2" ( Ø 12.7 * 0.8 mm ) (13 mm. Kauçuk İzolelidir. Sargı bezi kabul edilmeyecektir) | m | 960 | 660 | 160 | 0 | 1780 | 0 | 0
95.4 | 5/8" ( Ø 15.88 * 1.0 mm) (13 mm. Kauçuk İzolelidir. Sargı bezi kabul edilmeyecektir) | m | 720 | 880 | 40 | 0 | 1640 | 0 | 0
95.5 | 3/4" ( Ø 19.05 * 1.0 mm ) (13 mm. Kauçuk İzolelidir. Sargı bezi kabul edilmeyecektir) | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
95.6 | 7/8" ( Ø 22.22 * 1.0 mm ) (13 mm. Kauçuk İzolelidir. Sargı bezi kabul edilmeyecektir) | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
96.0 | MONO SPLİT TİP KLİMA CİHAZLARI (İŞVEREN TARAFINDAN ALINACAKTIR) | [6 empty] | 0 | 0
| UPS odası, IT odası, telekom odası ve AG odaları vb. için, | [6 empty] | 0 | 0
| duvar tipi veya gizli döşeme tipi iç üniteli, split tip klima cihazlarının gaz borulaması | [6 empty] | 0 | 0
| ve gaz şarjı dahil komple temini ve montajı | [6 empty] | 0 | 0
| Asgari verimlilik; SEER=13 | [6 empty] | 0 | 0
| SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ( BTU / Watt ) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
96.1 | Qt = 2.300 Watt ( Duvar tipi iç ünite - heat pump ) | Ad. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
96.2 | Qt = 3.500 Watt ( Duvar tipi iç ünite - heat pump ) | Ad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
96.3 | Qt = 4.500 Watt ( Duvar tipi iç ünite - heat pump ) | Ad. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
96.4 | Qt = 6.000 Watt ( Duvar tipi iç ünite - heat pump ) | Ad. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
96.5 | Qt = 7.500 Watt ( Duvar tipi iç ünite - heat pump ) | Ad. | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0